## Информ на 01.07.14
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2014Г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Рн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 36.1817 | 36.1817 | 42 | 42 | 38 | 1.6267 | 0.084458 | 303.8183 | 357.4333
3 | КТП 6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 31.4366 | 31.4366 | 34 | 36 | 36 | 1.4133 | 0.11741 | 181.0634 | 213.0158
4 | КТП9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 4.815 | 27.1363 | 27.1363 | 32.5 | 28.9 | 30.1 | 1.22 | 0.25337 | 57.8637 | 68.075
5 | ТП109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 6.8211 | 6.8211 | 8 | 7 | 8 | 0.30667 | 0.025476 | 205.6789 | 241.9751
6 | ТП102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 | 14.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1714 | 382.5546
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 14.8286 |  | 20 | 15 | 15 | 0.66667 | 0.034614
8 | ТП101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 48.9343 | 48.9343 | 55 | 55 | 55 | 2.2 | 0.11423 | 291.0657 | 342.4303
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 148.5823 | 148.5823 | 166 | 169 | 166 | 6.68 | 0.34683 | 191.4177 | 225.1973
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 88.6749 | 88.6749 | 99 | 100 | 100 | 3.9867 | 0.20699 | 251.3251 | 295.6766
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 33.216 | 113.5869 | 38 | 37 | 37 | 1.4933 | 0.096919 | 158.4131 | 186.3684
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 80.3709 |  | 90 | 90 | 91 | 3.6133 | 0.23451
16 | ТП106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 81.2606 | 81.2606 | 90 | 91 | 93 | 3.6533 | 0.2371 | 190.7394 | 224.3993
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 0 | 20.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1344 | 226.0405
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 20.3656 |  | 23 | 23 | 22.67 | 0.9156 | 0.076062
20 | ТП108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 14.6299 | 14.6299 | 17 | 16 | 16.33 | 0.65773 | 0.05464 | 197.8701 | 232.7884
21 | ТП629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 38.2577 | 38.2577 | 43 | 43 | 43 | 1.72 | 0.14289 | 174.2423 | 204.9909
22 | ТП625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 36.4783 | 36.4783 | 41 | 41 | 41 | 1.64 | 0.13624 | 176.0217 | 207.0844
23 | ТП627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 38.2577 | 38.2577 | 42 | 43 | 44 | 1.72 | 0.14289 | 174.2423 | 204.9909
24 | ТП626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 34.1057 | 34.1057 | 39 | 38 | 38 | 1.5333 | 0.12738 | 178.3943 | 209.8756
Итого по ПС-41 | [13 empty] | 3521.462 | 4142.8965
ПС-368
25 | ТП124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 20.2855 | 20.2855 | 38 | 37 | 39 | 1.52 | 0.047352 | 319.7145 | 376.1347
26 | ТП76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 76.1595 | 76.1595 | 145 | 146 | 137 | 5.7067 | 0.17778 | 263.8405 | 310.4005
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ТП94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 15.3031 | 99.8259 | 30 | 28 | 28 | 1.1467 | 0.02268 | 435.6741 | 512.5577
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 84.5229 |  | 156 | 146 | 173 | 6.3333 | 0.12527
30 | ТП87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП 74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 59.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 179.4509
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 59.9667 |  | 120 | 114 | 103 | 4.4933 | 0.22397
34 | ТП 75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 21.887 | 21.887 | 41 | 42 | 40 | 1.64 | 0.032438 | 513.613 | 604.2506
35 | ТП 84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 7.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.3823 | 621.6262
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 7.1177 |  | 15 | 10 | 15 | 0.53333 | 0.010549
37 | ТП123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
38 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
39 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
Итого по ПС 368 | [13 empty] | 3369.7576 | 3964.4207
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 30.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2497 | 214.4114
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 30.2503 |  | 63 | 53 | 54 | 2.2667 | 0.11298
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 24.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4439 | 371.1105
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 24.5561 |  | 41 | 51 | 46 | 1.84 | 0.057321
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 117.4423 | 172.0707 | 220 | 224 | 216 | 8.8 | 0.17406 | 363.4293 | 427.5638
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 54.6285 |  | 82 | 106 | 119 | 4.0933 | 0.080963
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 66.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0935 | 321.2865
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 66.9065 |  | 125 | 123 | 128 | 5.0133 | 0.15618
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 78.1169 | 78.1169 | 150 | 150 | 139 | 5.8533 | 0.18235 | 261.8831 | 308.0977
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 41.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0393 | 201.2227
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 41.4607 |  | 77 | 78 | 78 | 3.1067 | 0.15485
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 88.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.0286 | 295.3277
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 88.9714 |  | 173 | 169 | 158 | 6.6667 | 0.20768
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 53.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2951 | 567.406
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 53.2049 |  | 107 | 89 | 103 | 3.9867 | 0.12419
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 39.3254 | 95.9112 | 72 | 72 | 77 | 2.9467 | 0.091796 | 244.0888 | 287.1633
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 56.5858 |  | 107 | 111 | 100 | 4.24 | 0.13209
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 10.4986 | 10.4986 | 22 | 20 | 17 | 0.78667 | 0.030633 | 261.5014 | 307.6487
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 66.0168 | 66.0168 | 114 | 111 | 146 | 4.9467 | 0.1541 | 273.9832 | 322.3332
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 38.9695 | 93.42 | 71 | 70 | 78 | 2.92 | 0.090965 | 246.58 | 290.0941
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 54.4505 |  | 108 | 99 | 99 | 4.08 | 0.1271
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 97.1568 | 133.4571 | 173 | 183 | 190 | 7.28 | 0.22679 | 206.5429 | 242.9916
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 36.3003 |  | 68 | 68 | 68 | 2.72 | 0.084735
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 131.8557 | 249.6538 | 254 | 246 | 241 | 9.88 | 0.30779 | 90.3462 | 106.2896
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 117.7982 |  | 220 | 215 | 227 | 8.8267 | 0.27497
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 162.1059 | 290.2248 | 318 | 311 | 282 | 12.1467 | 0.24025 | 245.2752 | 288.5591
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 128.1189 |  | 269 | 219 | 232 | 9.6 | 0.18988
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 204.2784 | 244.3155 | 420 | 350 | 378 | 15.3067 | 0.47684 | 95.6845 | 112.5699
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 40.0371 |  | 74 | 76 | 75 | 3 | 0.093457
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 33.8091 | 156.7677 | 51 | 76 | 63 | 2.5333 | 0.050108 | 378.7323 | 445.5675
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 122.9585 |  | 238 | 242 | 211 | 9.2133 | 0.28702
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 95.1994 | 153.3867 | 197 | 158 | 180 | 7.1333 | 0.22222 | 186.6133 | 219.545
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 58.1873 |  | 107 | 100 | 120 | 4.36 | 0.13582
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 132.9233 | 181.1458 | 249 | 250 | 248 | 9.96 | 0.31028 | 158.8542 | 186.8873
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 48.2225 |  | 92 | 91 | 88 | 3.6133 | 0.11256
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 0 | 54.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7274 | 256.1499
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 54.2726 |  | 110 | 99 | 96 | 4.0667 | 0.15836
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 0 | 41.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1834 | 270.804
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 41.8166 |  | 91 | 83 | 61 | 3.1333 | 0.12201
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 92.1744 | 147.5146 | 173 | 172 | 173 | 6.9067 | 0.34426 | 64.9854 | 76.4534
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 55.3402 |  | 107 | 121 | 83 | 4.1467 | 0.20669
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 100.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8182 | 282.139
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 100.1818 |  | 187 | 183 | 193 | 7.5067 | 0.23385
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 30.9621 | 76.5154 | 58 | 58 | 58 | 2.32 | 0.045888 | 458.9846 | 539.9818
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 45.5534 |  | 86 | 85 | 85 | 3.4133 | 0.067513
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 32.0297 | 145.7352 | 60 | 59 | 61 | 2.4 | 0.074766 | 194.2648 | 228.5468
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 113.7055 |  | 196 | 215 | 228 | 8.52 | 0.26542
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 24.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.9777 | 371.7385
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 24.0223 |  | 67 | 35 | 33 | 1.8 | 0.056074
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 14.5913 | 14.5913 | 28 | 39 | 15 | 1.0933 | 0.03406 | 325.4087 | 382.8337
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 53.3829 | 91.8185 | 87 | 88 | 125 | 4 | 0.12461 | 248.1815 | 291.9782
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 38.4357 |  | 53 | 81 | 82 | 2.88 | 0.089719
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 28.4709 | 148.2264 | 54 | 54 | 52 | 2.1333 | 0.066459 | 191.7736 | 225.616
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 119.7555 |  | 224 | 225 | 224 | 8.9733 | 0.27954
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 81.3199 | 142.8881 | 152 | 149 | 156 | 6.0933 | 0.30372 | 69.6119 | 81.8963
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 61.5682 |  | 116 | 116 | 114 | 4.6133 | 0.14372
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 32.5635 | 124.2041 | 61 | 59 | 63 | 2.44 | 0.048262 | 411.2959 | 483.8775
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 91.6406 |  | 172 | 172 | 171 | 6.8667 | 0.21391
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 160.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4955 | 211.1712
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 160.5045 |  | 300 | 297 | 305 | 12.0267 | 0.37466
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 60.3226 | 60.3226 | 105 | 127 | 107 | 4.52 | 0.14081 | 279.6774 | 329.0322
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 161.7501 | 161.7501 | 296 | 344 | 269 | 12.12 | 0.47196 | 110.2499 | 129.7058
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 25.2789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 148.2264 | 148.2264 | 277 | 291 | 265 | 11.1067 | 0.4325 | 123.7736 | 145.616
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 80.6081 | 136.8381 | 140 | 147 | 166 | 6.04 | 0.18816 | 203.1619 | 239.0141
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 56.2299 |  | 100 | 89 | 127 | 4.2133 | 0.13126
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 32.0297 | 53.5608 | 61 | 66 | 53 | 2.4 | 0.074766 | 286.4392 | 336.9873
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 21.5311 |  | 44 | 43 | 34 | 1.6133 | 0.050259
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 11.3883 | 11.3883 | 32 | 32 | 0 | 0.85333 | 0.016878 | 524.1117 | 616.6019
114 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 1.4235 | 1.4235 | 0 | 8 | 0 | 0.10667 | 0.0033229 | 338.5765 | 398.3252
115 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 31.14 | 31.14 | 85 | 45 | 45 | 2.3333 | 0.072689 | 308.86 | 363.3647
116 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 29.1826 | 29.1826 | 57 | 65 | 42 | 2.1867 | 0.043251 | 506.3174 | 595.6675
117 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 92.5303 | 92.5303 | 162 | 190 | 168 | 6.9333 | 0.13714 | 442.9697 | 521.1408
118 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 73.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5096 | 313.5407
119 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 73.4904 |  | 150 | 157 | 106 | 5.5067 | 0.21443
120 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 35.5886 | 35.5886 | 68 | 63 | 69 | 2.6667 | 0.20768 | 100.4114 | 118.1311
121 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 1.9574 | 1.9574 | 5 | 1 | 5 | 0.14667 | 0.011423 | 134.0426 | 157.6972
122 | КТП 15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 7.4736 | 7.4736 | 27 | 0 | 15 | 0.56 | 0.017445 | 332.5264 | 391.2075
123 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
Итого по ПС 40А | [13 empty] | 11930.0001 | 14035.2943
Начальник ПТО |  |  |  |  | Т.В.Родина
Note on H57: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки