## Пр.1,Ф.1.1,стр.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
АО "МЭС" за 2015 год
№ | Обосновывающие данные для расчета, в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц. |  | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, попавших под отключение, шт.
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 0,4 кВ на ТП-57 РУ-0,4кВ В-2 | 0.35 | 18
2 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | 6.1667 | 142
3 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранители в ТП-59 РУ-0,4кВ ф.2,ф.4 | 15.0833 | 4
4 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | 23.1667 | 142
5 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | 0.66667 | 142
6 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | 4 | 142
7 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | 0.75 | 142
8 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-18 | 0.25 | 158
9 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-51 от ПС -368 II сек. СбШ-6 ф.22 | 0.66667 | 17
10 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | 1.3667 | 142
11 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Автомат 0,4 кВ в ТП-63 РУ-0,4кВ, ф.2 | 0.58333 | 2
12 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | 0.4 | 142
13 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | 2 | 142
14 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | 1.6667 | 142
15 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ ф-18 | 2.3833 | 158
16 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-0,4 кВ от ТП-54 РУ-0,4кВ ф-12 до СОШ №2 | 0.33333 | 1
17 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-55 от ПС-40А 6 кВ ф-55 | 0.5 | 7
18 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 от ПС-368 ф.21 | 1.3333 | 105
19 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | 0.75 | 142
20 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-52 от ПС -368 I сек. СбШ-6 ф.2 | 0.85 | 9
21 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 и Л-51 от ПС-368 ЗРУ-6кВ II сек. ПС-368 | 1 | 32
22 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2, РУ-0,4кВ I сек.сб.ш. В-1 | 0.41667 | 6
23 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2 РУ-6кВ, яч.10 К2-62 ф.3 | 1 | 30
24 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранитель в ТП-47 РУ-0,4 кВ ф.4 | 7.8333 | 1
25 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-6 кВ от РП-1 РУ-6кВ яч.13 к1-68 | 0.33333 | 46
26 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-14/17/17 | 0.72 | 6
27 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ ОЛ-3/25 | 0.6 | 155
28 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-3 | 3 | 30
29 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Рубильник 0,4 кВ | 2 | 4
30 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-12/8 | 21 | 1
31 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ 72/5 | 0.5 | 4
32 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-32) | 0.5 | 7
33 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-13) | 1 | 22
34 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-37) | 1.2 | 39
35 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-6) | 1.4 | 16
36 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-49/2 | 2 | 4
|  | Всего: | 107.77 | 2302
Главный инженер Чумак С.Б.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Ф.1.2.
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АО "МЭС"
Максимальное за расчетный период 2015 год число точек присоединения (Nтп) | 158
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 107.77
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.68209
Главный инженер Чумак С.Б.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
АО "МЭС" на 2015 год
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя, информация предоставляется справочно | Описание (обоснование) | Значение показателя на год:
2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп ) | Выполнение планов текущего и капитального ремонта, реконструкции и модернизации оборудования. | Повышение надежности. | 0.68209
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | Модернизация сетей и оборудования | Снижение потерь, увеличение пропускной способности | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | Внедрение современных программных средств | Сокращение временных интервалов | 0.8975
Главный инженер Чумак С.Б.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Пр.2 Ф.2.1инф.
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
АО "МЭС" за 2015 год
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 57.1429 | 57.1429 | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 8 | 8 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100 | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие-1, отсутствие-0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Главный инжене Чумак С.Б.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Ф.2.2.исп.
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
АО "МЭС" за 2015 год
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 10.1 | 20 | 50.5 | обратная | 0.25
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - |  | обратная | 0.75
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 25.2 | 10 | 252 | обратная | 0.75 | 40.6
б) для остальных потребителей услуг, дней | 40.6 | 30 | 135.3333 | обратная | 0.75 | 25.2
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.425
Главный инженер Чумак С.Б.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Ф.2.3обр.св.
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО "МЭС" за 2015 год
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| факти-ческое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 10 | 10 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - |  | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг (при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, CMC и другим способом) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 1 | 1 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2
Главный инженер Чумак С.Б.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2015 г АО "МЭС"
Показатель | Значение показателя на год
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества | 2015
Ин | 2
1.1 | 57.1429
1.2 а) | 1
1.2 б) | 1
1.2 в) | 5
1.2 г) | 1
2.1 | 1
2.2 | 0
2.3 | 0
3. | 1
4. | 1
5.1 | 0
6.1 | 0
6.2 | 0
Ис | 0.425
1.1 | 10.1
1.2 а) | 25.2
1.2 б) | 40.6
1.3 | 0
2.1 | 0
3.1 | 1
3.2 | 0
4.1 | 0
Рс | 2
1. | 1
2.1 | 0
2.2 | 0
2.3 | 0
2.4 | 0
2.5 | 0
2.6 | 0
3.1 | 10
3.2 а) | 0
3.2 б) | 0
3.2 в) | 0
4.1 | 0
5.1 | 1
5.2 | 0
Предлагаемое плановое значения показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организацией | 0.8975
Главный инженер Чумак С.Б.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Пр.3,Ф.3.1,стр.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2015 год АО "МЭС"
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 59
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Главный инженер Чумак С.Б.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Пр.3, Ф.3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети АО "МЭС" в период 2015 года
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 72
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Главный инженер Чумак С.Б.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Пр.3, Ф.3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации АО "МЭС" в период 2015 года
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 5.9
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Главный инженер Чумак С.Б
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Ф.4.1.
ФОРМА 4.1. - Показатели уровня надёжности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
№ п/п | Показатель | № формулы методических указаний | Значение
1 | 2 | 3 | 4
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.68209
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 2.1. | 1
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | 3.2. | 0.8975
4 | Плановое значение показателя Пп,Пп (пл) | 4 | 4.083
5 | Плановое значение показателя П (пл) тпртпр , П (пл) | 4 | 1
6 | Плановое значение показателя Птсотсо, П (пл) | 4 | 0.8975
7 | Оценка достижения показателя уровня надёжности оказываемых услуг, К над | пп.5.1 методических указаний | 1
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К кач1 ( для территориальной сетевой организации) | пп.5.1 методических указаний | 0
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К кач2 ( для территориальной сетевой организации) | пп.5.1 методических указаний | 0
Главный инженер Чумак С.Б
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Ф.4.2.
ФОРМА 4.2. - Расчёт обобщённого показателя уровня надёжности и качества оказываемых услуг.
№ п/п | Показатель | № формулы методических указаний | Значение
1 | 2 | 3 | 4
1 | Коэффициент значимости показателя уровня надёжности оказываемых услуг, альфа |  | Для территориальной сетевой организации альфа=0,65
2 | Коэффициент значимости показателя уровня надёжности оказываемых услуг, бетта1 |  | Для территориальной сетевой организации бета1=0,25
3 | Коэффициент значимости показателя уровня надёжности оказываемых услуг, бетта2 |  | Для территориальной сетевой организации бета2=0,1
4 | Оценка достижения показателя уровня надёжности оказываемых услуг, Кнад | пп.5.1. | 1
5 | Оценка достижения показателя уровня надёжности оказываемых услуг, Ккач1 | пп.5.1. | 0
6 | Оценка достижения показателя уровня надёжности оказываемых услуг, Ккач2 | пп.5.1. | 0
7 | Обобщённый показатель уровня надёжности и качества оказываемых услуг, Коб | пп.5.1. | 0.65
Главный инженер Чумак С.Б
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## ф.8.3.
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2015 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 1494 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 1494 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 3780 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 1.988 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.79317 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## план факт
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2015 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период 2015г | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015 | 2016 | 2017 | … | n год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.68209 | 4.083 | 4.0218 | 3.9614
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 0.985 | 0.97023
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.8975 | 0.8975 | 0.88404 | 0.87078

## прилож.15г
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2015 год
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Продолжительность технологического нарушения, час. | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии (шт) | в том числе:
[8 empty] | СН-2 |  |  |  | НН
[8 empty] | (час) | перечень точек присоединения (шт) | (шт) | гр.9хгр.11 | (час) | перечень точек присоединения (шт) | (шт | гр.13хгр.15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | запись от 13.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 0,4 кВ на ТП-57 РУ-0,4кВ В-2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.35 | 18 | 6 |  |  |  | 0 | 0.35 | 18 | 6 | 2.1
2 | запись от 21.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 6.1667 | 142 | 53 | 6.1667 | 142 | 53 | 326.8333 |  |  |  | 0
3 | запись от 24.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранители в ТП-59 РУ-0,4кВ ф.2,ф.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 15.0833 | 4 | 3 |  |  |  | 0 | 15.0833 | 4 | 3 | 45.25
4 | запись от 29.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 23.1667 | 142 | 53 | 23.1667 | 142 | 53 | 1227.8333 |  |  |  | 0
5 | запись от 03.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.66667 | 142 | 53 | 0.66667 | 142 | 53 | 35.3333 |  |  |  | 0
6 | запись от 05.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 4 | 142 | 53 | 4 | 142 | 53 | 212 |  |  |  | 0
7 | запись от 09.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.75 | 142 | 53 | 0.75 | 142 | 53 | 39.75 |  |  |  | 0
8 | запись от 13.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-18 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.25 | 158 | 107 | 0.25 | 158 | 107 | 26.75 |  |  |  | 0
9 | запись от 07.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-51 от ПС -368 II сек. СбШ-6 ф.22 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.66667 | 17 | 14 | 0.66667 | 17 | 14 | 9.3333 |  |  |  | 0
10 | запись от 14.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.3667 | 142 | 53 | 1.3667 | 142 | 53 | 72.4333 |  |  |  | 0
11 | запись от 29.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Автомат 0,4 кВ в ТП-63 РУ-0,4кВ, ф.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.58333 | 2 | 2 | 0.58333 | 2 | 2 | 1.1667 |  |  |  | 0
12 | запись от 03.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.4 | 142 | 53 | 0.4 | 142 | 53 | 21.2 |  |  |  | 0
13 | запись от 07.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2 | 142 | 53 | 2 | 142 | 53 | 106 |  |  |  | 0
14 | запись от 20.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.6667 | 142 | 53 | 1.6667 | 142 | 53 | 88.3333 |  |  |  | 0
15 | запись от 22.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ ф-18 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.3833 | 158 | 107 | 2.3833 | 158 | 107 | 255.0167 |  |  |  | 0
16 | запись от 22.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-0,4 кВ от ТП-54 РУ-0,4кВ ф-12 до СОШ №2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  |  | 0
17 | запись от 24.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-55 от ПС-40А 6 кВ ф-55 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.5 | 7 | 2 | 0.5 | 7 | 2 | 1 |  |  |  | 0
18 | запись от 29.06.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 от ПС-368 ф.21 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.3333 | 105 | 13 | 1.3333 | 105 | 13 | 17.3333 |  |  |  | 0
19 | запись от 29.06.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.75 | 142 | 53 | 0.75 | 142 | 53 | 39.75 |  |  |  | 0
20 | запись от 01.07.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-52 от ПС -368 I сек. СбШ-6 ф.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.85 | 9 | 3 | 0.85 | 9 | 3 | 2.55 |  |  |  | 0
21 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 и Л-51 от ПС-368 ЗРУ-6кВ II сек. ПС-368 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 32 | 25 | 1 | 32 | 25 | 25 |  |  |  | 0
22 | запись от 23.11.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2, РУ-0,4кВ I сек.сб.ш. В-1 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.41667 | 6 | 6 | 0.41667 | 6 | 6 | 2.5 |  |  |  | 0
23 | запись от 01.12.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2 РУ-6кВ, яч.10 К2-62 ф.3 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0
24 | запись от 19.12.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранитель в ТП-47 РУ-0,4 кВ ф.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 7.8333 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 7.8333 | 1 | 1 | 7.8333
25 | запись от 23.12.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-6 кВ от РП-1 РУ-6кВ яч.13 к1-68 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 46 | 46 | 0.33333 | 46 | 46 | 15.3333 |  |  |  | 0
26 | запись от 30.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-14/17/17 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.72 | 6 | 6 | 0.72 | 6 | 6 | 4.32 |  |  |  | 0
27 | запись от 04.04.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ ОЛ-3/25 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.6 | 155 | 155 | 0.6 | 155 | 155 | 93 |  |  |  | 0
28 | запись от 15.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-3 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 90 |  |  |  | 0
29 | запись от 20.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Рубильник 0,4 кВ | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 8
30 | запись от 09.03.2014 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-12/8 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 21 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 21 | 1 | 1 | 21
31 | запись от 24.11.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ 72/5 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |  |  |  | 0
32 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-32) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 24 |  |  |  | 0
33 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-13) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 0
34 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-37) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.2 | 39 | 39 | 1.2 | 39 | 39 | 46.8 |  |  |  | 0
35 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-6) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.4 | 16 | 16 | 1.4 | 16 | 16 | 22.4 |  |  |  | 0
36 | запись от 16.11.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-49/2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 8
|  |  | Итого: |  | 114.77 | 2303 | 1185 | 66.5033 | 2271 | 1166 | 2878.3033 | 48.2667 | 32 | 19 | 92.1833
в том числе
|  | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" |  |  | 73.85 | 2014 | 896 | 50.5833 | 1991 | 886 | 2555.7833 | 23.2667 | 23 | 10 | 55.1833
|  | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 40.92 | 289 | 289 | 15.92 | 280 | 280 | 322.52 | 25 | 9 | 9 | 37
Главный инженер С.Б. Чумак
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
Исполнительный директор Логинов В.В.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Журнал учёта форма 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
2015г
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 0,4 кВ на ТП-57 РУ-0,4кВ В-2 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-01-13 19:07 | 2015-01-13 19:28 | 2015-01-13 19:28 | 0.35 | 0.263 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 13.01.2015 | 2.1
2 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | 52 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-01-21 10:45 | 2015-01-27 16:00 | 2015-01-21 16:55 | 6.1667 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 21.01.2015 | 326.8333
3 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранители в ТП-59 РУ-0,4кВ ф.2,ф.4 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-01-24 02:15 | 2015-01-24 17:20 | 2015-01-24 17:20 | 15.0833 | 0.178 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 24.01.2015 | 45.25
4 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-01-21 16:50 | 2015-01-31 16:00 | 2015-01-30 16:00 | 23.1667 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 29.01.2015 | 1227.8333
5 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-02-03 11:30 | 2015-02-03 12:10 | 2015-02-03 12:10 | 0.66667 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 03.02.2015 | 35.3333
6 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-02-05 18:05 | 2015-02-06 16:00 | 2015-02-05 22:05 | 4 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 05.02.2015 | 212
7 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-02-09 21:55 | 2015-02-13 16:00 | 2015-02-09 22:40 | 0.75 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 09.02.2015 | 39.75
8 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-18 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 135 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | 104 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 2015-02-13 06:00 | 2015-02-13 06:15 | 2015-02-13 06:15 | 0.25 | 3.201 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 13.02.2015 | 26.75
9 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-51 от ПС -368 II сек. СбШ-6 ф.22 | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-03-07 17:30 | 2015-03-08 11:00 | 2015-03-07 18:10 | 0.66667 | 1.495 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 07.03.2015 | 9.3333
10 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-03-14 05:24 | 2015-03-16 17:10 | 2015-03-14 06:46 | 1.3667 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 14.03.2015 | 72.4333
11 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Автомат 0,4 кВ в ТП-63 РУ-0,4кВ, ф.2 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-03-29 17:00 | 2015-03-30 10:50 | 2015-03-29 17:35 | 0.58333 | 0.1163 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 29.03.2015 | 1.1667
12 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-05-03 02:36 | 2015-05-03 03:00 | 2015-05-03 03:00 | 0.4 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 03.05.2015 | 21.2
13 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-05-07 08:00 | 2015-05-07 10:00 | 2015-05-07 10:00 | 2 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 07.05.2015 | 106
14 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-05-20 12:00 | 2015-05-20 13:40 | 2015-05-20 13:40 | 1.6667 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 20.05.2015 | 88.3333
15 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ ф-18 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 135 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | 104 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 2015-05-22 03:40 | 2015-05-22 06:03 | 2015-05-22 06:03 | 2.3833 | 3.201 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 22.05.2015 | 255.0167
16 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-0,4 кВ от ТП-54 РУ-0,4кВ ф-12 до СОШ №2 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-05-22 08:30 | 2015-06-04 16:00 | 2015-05-22 08:50 | 0.33333 | 0.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 22.05.2015 | 0.33333
17 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-55 от ПС-40А 6 кВ ф-55 | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-05-24 17:00 | 2015-05-25 16:15 | 2015-05-24 17:30 | 0.5 | 0.462 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 24.05.2015 | 1
18 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 от ПС-368 ф.21 | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2015-06-29 11:10 | 2015-06-29 16:00 | 2015-06-29 12:30 | 1.3333 | 0.36 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 29.06.2015 | 17.3333
19 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-06-29 14:45 | 2015-06-30 15:30 | 2015-06-29 15:30 | 0.75 | 1.141 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 29.06.2015 | 39.75
20 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-52 от ПС -368 I сек. СбШ-6 ф.2 | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-07-01 15:19 | 2015-07-06 13:00 | 2015-07-01 16:10 | 0.85 | 0.736 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 01.07.2015 | 2.55
21 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 и Л-51 от ПС-368 ЗРУ-6кВ II сек. ПС-368 | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 17 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2015-08-11 08:00 | 2015-08-18 14:00 | 2015-08-11 09:00 | 1 | 1.642 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 11.08.2015 | 25
22 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2, РУ-0,4кВ I сек.сб.ш. В-1 | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-11-23 12:05 | 2015-11-26 16:25 | 2015-11-23 12:30 | 0.41667 | 0.3368 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 23.11.2015 | 2.5
23 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2 РУ-6кВ, яч.10 К2-62 ф.3 | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-05 11:00 | 2015-12-01 10:00 | 1 | 0.6844 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 01.12.2015 | 30
24 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранитель в ТП-47 РУ-0,4 кВ ф.4 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-19 05:00 | ремонт кабеля включен в план 2016г. | 2015-12-19 12:50 | 7.8333 | 0.108 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 19.12.2015 | 7.8333
25 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-6 кВ от РП-1 РУ-6кВ яч.13 к1-68 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 45 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2015-12-23 05:40 | ремонт кабеля включен в план 2016г. | 2015-12-23 06:00 | 0.33333 | 1.04 | Журнал учета аварий и отказов в работе | запись от 23.12.2015 | 15.3333
26 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-14/17/17 | ВЛ | 10 (10.5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16,02,2015.03.30 | 16,02,2015.03.30 | 16,02.,015.03.30 | 0.72 |  | Журнал отключений | запись от 30.03.2015 | 4.32
27 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ ОЛ-3/25 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 02,45,2015.04.04 | 03,20,2015.04.04 | 03,20,2015.04.04 | 0.6 |  | Журнал отключений | запись от 04.04.2015 | 93
28 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-3 | ВЛ | 10 (10.5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 11,10,2015.01. | 14,00,2015.01 | 14,00,2015.01 | 3 |  | Журнал отключений | запись от 15.01.2015 | 90
29 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Рубильник 0,4 кВ | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 09,00,2015.20.02 | 11,00,2015.20.02 | 11,00,2015.20.02 | 2 |  | Журнал отключений | запись от 20.02.2015 | 8
30 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-12/8 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,05,2015.08.11 | 14,00,2015.09.11 | 14,00,2015.09.11 | 21 |  | Журнал отключений | запись от 09.03.2014 | 21
31 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ 72/5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22,30,2015.24.11 | 23,00,2015.24.11 | 23,00,2015.24.11 | 5 |  | Журнал отключений | запись от 24.11.2015 | 20
32 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-32) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18,07,2015.11.08 | 18,40,2015.11.08. | 18,40,2015.11.08 | 3 |  | Журнал отключений | запись от 11.08.2015 | 24
33 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-13) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 18,07,2015.11.08 | 19,00,2015.11.08 | 19,00,2015.11.08 | 1 |  | Журнал отключений | запись от 11.08.2015 | 22
34 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-37) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 18,07,2015.11.08 | 19,10,2015.11.08 | 19,10,2015.11.08 | 1.2 |  | Журнал отключений | запись от 11.08.2015 | 46.8
35 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-6) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18,07,2015.11.08 | 19,20,2015.11.08 | 19,20,2015.11.08 | 1.4 |  | Журнал отключений | запись от 11.08.2015 | 22.4
36 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-49/2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13,30,2015.16.11 | 15,20,2015.16.11 | 15,202015.16.11 | 2 |  | Журнал отключений | запись от 16.11.2015 | 8
[15 empty] | 2303 | [8 empty] | 1185 |  |  | 1185 |  |  |  | 114.77 |  |  |  | 2970.4867 | 2970.4867
0