## 01.10.2018
[9 empty] | Приложение №____ |  |  | Приложение к письму от ______________ № ___________
к приказу №821 от 15.12 2017г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 21.3531 | 14.9472 | 29 | 20 | 23 | 24 | 0.96 | 0.04152 | 318.6469 | 325.0528 | 374.8787
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 14.2354 | 9.9648 | 14 | 19 | 15 | 16 | 0.64 | 0.061511 | 138.7646 | 143.0352 | 163.2524
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 144.5087 | 35.5886 | 24.912 | 39 | 42 | 39 | 40 | 1.6 | 0.2768 | 49.4114 | 60.088 | 58.1311
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 2.6691 | 1.8684 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.12 | 0.008304 | 209.8309 | 210.6316 | 246.8598
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2646 | 202.5352 | 233.2524
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 14.2354 | 9.9648 | 14 | 18 | 16 | 16 | 0.64 | 0.044288
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 17.2011 | 12.0408 | 17 | 17 | 24 | 19.3333 | 0.77333 | 0.033447 | 288.9897 | 304.2928 | 339.9879
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 33.8091 | 23.6664 | 36 | 32 | 46 | 38 | 1.52 | 0.06574
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 114.18 | 79.926 | 125 | 135 | 125 | 128.3333 | 5.1333 | 0.22202 | 196.1629 | 239.314 | 230.7798
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 29.6571 | 20.76 | 34 | 29 | 37 | 33.3333 | 1.3333 | 0.057667
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 50.4171 | 35.292 | 60 | 62 | 48 | 56.6667 | 2.2667 | 0.098033 | 266.1537 | 288.3076 | 313.122
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 23.4291 | 16.4004 | 31 | 22 | 26 | 26.3333 | 1.0533 | 0.045557
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 40.6303 | 28.4412 | 49 | 37 | 51 | 45.6667 | 1.8267 | 0.098754 | 167.0137 | 198.5096 | 196.4867
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 64.356 | 45.0492 | 75 | 61 | 81 | 72.3333 | 2.8933 | 0.15642
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 49.824 | 34.8768 | 60 | 54 | 54 | 56 | 2.24 | 0.1211 | 190.4429 | 214.91 | 224.0504
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 31.7331 | 22.2132 | 41 | 29 | 37 | 35.6667 | 1.4267 | 0.061703
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 19.5737 | 13.7016 | 25 | 22 | 19 | 22 | 0.88 | 0.060896 | 192.6297 | 198.5908 | 226.6232
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0.29657 | 0.2076 | 0 | 0 | 1 | 0.33333 | 0.013333 | 0.00092267
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 15.1251 | 10.5876 | 16 | 21 | 14 | 17 | 0.68 | 0.047056 | 197.3749 | 201.9124 | 232.2057
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 17.4977 | 12.2484 | 16 | 20 | 23 | 19.6667 | 0.78667 | 0.054437 | 195.0023 | 200.2516 | 229.4145
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 35.5886 | 24.912 | 35 | 44 | 41 | 40 | 1.6 | 0.11072 | 176.9114 | 187.588 | 208.1311
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 30.5469 | 21.3828 | 39 | 31 | 33 | 34.3333 | 1.3733 | 0.095035 | 181.9531 | 191.1172 | 214.0625
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 38.5543 | 26.988 | 55 | 31 | 44 | 43.3333 | 1.7333 | 0.11995 | 173.9457 | 185.512 | 204.642
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 33.7202 | 23.6041 | 38.6 | 32.5 | 42.6 | 37.9 | 2.5267 | 0.065567 | 306.2798 | 316.3959 | 360.3292
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 82.1503 | 57.5052 | 97 | 82 | 98 | 92.3333 | 6.1556 | 0.15974 | 225.82 | 260.074 | 265.6706
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.0297 | 22.4208 | 38 | 40 | 30 | 36 | 2.4 | 0.06228
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 86.3023 | 60.4116 | 100 | 97 | 94 | 97 | 6.4667 | 0.10671 | 391.3663 | 434.6064 | 460.4309
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 57.8314 | 40.482 | 70 | 60 | 65 | 65 | 4.3333 | 0.071507
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3221 | 212.3754 | 249.7907
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0.17794 | 0.12456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.013333 | 0.0005536
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 17.1715 | 12.02 | 14.8 | 25 | 18.1 | 19.3 | 1.2867 | 0.053422 | 145.8011 | 165.8108 | 171.5307
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 49.5274 | 34.6692 | 58 | 47 | 62 | 55.6667 | 3.7111 | 0.15409
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0.71177 | 0.49824 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.053333 | 0.00088009 | 534.7882 | 535.0018 | 629.1626
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.6149 | 510.3804 | 587.7822
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 35.8851 | 25.1196 | 38 | 47 | 36 | 40.3333 | 2.6889 | 0.044371
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 1.3346 | 0.9342 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.004152 | 183.2877 | 192.0514 | 215.6326
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 27.8777 | 19.5144 | 31 | 32 | 31 | 31.3333 | 2.0889 | 0.086731
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 246.1543 | 172.308 | 280 | 280 | 270 | 276.6667 | 18.4444 | 0.47863 | 93.8457 | 167.692 | 110.4067
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 241.7057 | 169.194 | 256 | 281 | 278 | 271.6667 | 18.1111 | 0.29876 | 171.9034 | 280.9824 | 202.2393
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 121.8909 | 85.3236 | 130 | 131 | 150 | 137 | 9.1333 | 0.15066
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.7794 | 1.2456 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.13333 | 0.00346 | 269.416 | 290.5912 | 316.96
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 68.8046 | 48.1632 | 79 | 81 | 72 | 77.3333 | 5.1556 | 0.13379
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 109.4349 | 76.6044 | 119 | 129 | 121 | 123 | 8.2 | 0.21279 | 221.9646 | 257.3752 | 261.1348
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 8.6006 | 6.0204 | 13 | 6 | 10 | 9.6667 | 0.64444 | 0.016723
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7714 | 212.5 | 171.4958
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 66.7286 | 46.71 | 68 | 79 | 78 | 75 | 5 | 0.2076
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 31.4366 | 22.0056 | 35 | 32 | 39 | 35.3333 | 2.3556 | 0.061127 | 218.2574 | 254.7802 | 256.7734
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 90.306 | 63.2142 | 97 | 93.5 | 114 | 101.5 | 6.7667 | 0.17559
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 34.4023 | 24.0816 | 43 | 36 | 37 | 38.6667 | 2.5778 | 0.042523 | 281.5754 | 299.1028 | 331.2652
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 24.0223 | 16.8156 | 29 | 30 | 22 | 27 | 1.8 | 0.04671
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 95.1994 | 66.6396 | 106 | 96 | 119 | 107 | 7.1333 | 0.18511 | 147.8217 | 205.4752 | 173.9079
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 96.9789 | 67.8852 | 100 | 102 | 125 | 109 | 7.2667 | 0.18857
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 6.228 | 4.3596 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0.46667 | 0.01211 | 333.772 | 335.6404 | 392.6729
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 106.3209 | 74.4246 | 123.5 | 106 | 129 | 119.5 | 7.9667 | 0.20674 | 215.5883 | 252.9118 | 253.6333
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 18.0909 | 12.6636 | 29 | 17 | 15 | 20.3333 | 1.3556 | 0.035177
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 95.7629 | 67.034 | 118.3 | 105.3 | 99.3 | 107.6333 | 7.1756 | 0.18621 | 154.3759 | 210.0632 | 181.6188
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 89.8611 | 62.9028 | 98 | 92 | 113 | 101 | 6.7333 | 0.17473
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 147.0994 | 102.9696 | 168 | 160 | 168 | 165.3333 | 11.0222 | 0.28603 | 124.6891 | 189.2824 | 146.6931
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 68.2114 | 47.748 | 70 | 77 | 83 | 76.6667 | 5.1111 | 0.13263
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 109.1383 | 76.3968 | 116 | 124 | 128 | 122.6667 | 8.1778 | 0.21221 | 148.9783 | 206.2848 | 175.2686
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 81.8834 | 57.3184 | 90.1 | 101 | 85 | 92.0333 | 6.1356 | 0.15922
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 216.4971 | 151.548 | 249 | 255 | 226 | 243.3333 | 16.2222 | 0.2676 | 121.4863 | 245.6904 | 142.925
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 197.5166 | 138.2616 | 222 | 220 | 224 | 222 | 14.8 | 0.24414
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 165.9317 | 116.1522 | 190 | 188 | 181.5 | 186.5 | 12.4333 | 0.32264 | 124.0367 | 188.8257 | 145.9255
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 50.0316 | 35.0221 | 57.5 | 60.2 | 51 | 56.2333 | 3.7489 | 0.097284
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 47.1549 | 33.0084 | 54 | 55 | 50 | 53 | 3.5333 | 0.09169 | 105.1154 | 175.5808 | 123.6652
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 187.7297 | 131.4108 | 219 | 222 | 192 | 211 | 14.0667 | 0.23204
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 148.8789 | 104.2152 | 164 | 170 | 168 | 167.3333 | 11.1556 | 0.18402 | 317.52 | 382.914 | 373.5529
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 69.1011 | 48.3708 | 87 | 75 | 71 | 77.6667 | 5.1778 | 0.085412
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 154.8103 | 108.3672 | 169 | 176 | 177 | 174 | 11.6 | 0.30102 | 126.7651 | 190.7356 | 149.1355
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 58.4246 | 40.8972 | 79 | 60 | 58 | 65.6667 | 4.3778 | 0.1136
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 1.038 | 0.7266 | 1 | 1 | 1.5 | 1.1667 | 0.077778 | 0.0025229 | 254.5023 | 259.7516 | 299.4145
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 16.4597 | 11.5218 | 24 | 12.5 | 19 | 18.5 | 1.2333 | 0.040006
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 36.7749 | 25.7424 | 40 | 35 | 49 | 41.3333 | 2.7556 | 0.089383 | 220.6931 | 236.0852 | 259.639
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 14.532 | 10.1724 | 19 | 15 | 15 | 16.3333 | 1.0889 | 0.035321
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 167.8594 | 117.5016 | 189 | 181 | 196 | 188.6667 | 12.5778 | 0.32639 | 144.2629 | 202.984 | 169.721
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 27.8777 | 19.5144 | 30 | 30 | 34 | 31.3333 | 2.0889 | 0.054207
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 52.4931 | 36.7452 | 70 | 56 | 51 | 59 | 3.9333 | 0.10207 | 199.1286 | 241.39 | 234.2689
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 88.3783 | 61.8648 | 90 | 97 | 111 | 99.3333 | 6.6222 | 0.17185
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 63.1697 | 44.2188 | 75 | 70 | 68 | 71 | 4.7333 | 0.078081 | 390.7731 | 434.1912 | 459.7331
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 81.5571 | 57.09 | 98 | 91 | 86 | 91.6667 | 6.1111 | 0.10081
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.3467 | 26.8427 | 42 | 38 | 49.3 | 43.1 | 2.8733 | 0.074563 | 266.3613 | 288.4529 | 313.3663
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 35.292 | 24.7044 | 40 | 42 | 37 | 39.6667 | 2.6444 | 0.068623
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 37.368 | 26.1576 | 47 | 37 | 42 | 42 | 2.8 | 0.07266 | 293.7349 | 307.6144 | 345.5704
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 8.8971 | 6.228 | 12 | 12 | 6 | 10 | 0.66667 | 0.0173
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 17.2011 | 12.0408 | 26 | 17 | 15 | 19.3333 | 1.2889 | 0.033447 | 322.7989 | 327.9592 | 379.7634
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 48.9343 | 34.254 | 59 | 57 | 49 | 55 | 3.6667 | 0.09515 | 243.1991 | 272.2394 | 286.1166
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 47.8666 | 33.5066 | 54 | 55.2 | 52.2 | 53.8 | 3.5867 | 0.093074
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 31.6738 | 22.1717 | 28.1 | 47.9 | 30.8 | 35.6 | 2.3733 | 0.061588 | 192.3667 | 236.6567 | 226.3138
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 115.9594 | 81.1716 | 128 | 125 | 138 | 130.3333 | 8.6889 | 0.22548
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 133.1606 | 93.2124 | 158 | 150 | 141 | 149.6667 | 9.9778 | 0.25892 | 166.5057 | 218.554 | 195.8891
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 40.3337 | 28.2336 | 49 | 50 | 37 | 45.3333 | 3.0222 | 0.078427
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 35.0844 | 24.5591 | 43.2 | 37.1 | 38 | 39.4333 | 2.6289 | 0.043366 | 231.959 | 264.3713 | 272.893
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 72.9566 | 51.0696 | 88 | 87 | 71 | 82 | 5.4667 | 0.14186
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 76.2189 | 53.3532 | 85 | 96 | 76 | 85.6667 | 5.7111 | 0.1482 | 170.3611 | 221.2528 | 200.4249
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 93.42 | 65.394 | 119 | 95 | 101 | 105 | 7 | 0.18165
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 55.4589 | 38.8212 | 64 | 61 | 62 | 62.3333 | 4.1556 | 0.10784 | 246.2834 | 274.3984 | 289.7452
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.2577 | 26.7804 | 43 | 42 | 44 | 43 | 2.8667 | 0.07439
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 123.6703 | 86.5692 | 140 | 145 | 132 | 139 | 9.2667 | 0.15268 | 42.7503 | 111.5252 | 50.2945
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 105.5794 | 73.9056 | 112 | 124 | 120 | 118.6667 | 7.9111 | 0.25662
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 78.888 | 55.2216 | 88 | 96 | 82 | 88.6667 | 5.9111 | 0.19174 | 173.6866 | 203.1806 | 204.3371
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 19.4254 | 13.5978 | 21 | 24 | 20.5 | 21.8333 | 1.4556 | 0.037772
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 46.5617 | 32.5932 | 54 | 59 | 44 | 52.3333 | 3.4889 | 0.090537 | 261.4086 | 284.986 | 307.5395
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.0297 | 22.4208 | 43 | 32 | 33 | 36 | 2.4 | 0.06228
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 30.7545 | 21.5281 | 31 | 44 | 28.7 | 34.5667 | 2.3044 | 0.0598 | 275.4364 | 294.8055 | 324.0428
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 33.8091 | 23.6664 | 36 | 37 | 41 | 38 | 2.5333 | 0.06574
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 25.001 | 17.5007 | 29 | 32 | 23.3 | 28.1 | 1.8733 | 0.030902 | 510.499 | 517.9993 | 600.5871
114 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.6691 | 1.8684 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.2 | 0.00519 | 331.1029 | 333.772 | 389.5328
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 6.228 | 4.3596 | 9 | 8 | 4 | 7 | 0.46667 | 0.01211
116 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 16.3114 | 11.418 | 19 | 17 | 19 | 18.3333 | 1.2222 | 0.031717 | 323.6886 | 328.582 | 380.8101
117 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 15.1251 | 10.5876 | 17 | 12.5 | 21.5 | 17 | 1.1333 | 0.018695 | 520.3749 | 524.9124 | 612.2057
118 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 146.9511 | 102.8658 | 168 | 168.5 | 159 | 165.1667 | 11.0111 | 0.18164 | 388.5489 | 432.6342 | 457.1163
119 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 62.8731 | 44.0112 | 75 | 69 | 68 | 70.6667 | 4.7111 | 0.077621 | 207.7291 | 247.4104 | 244.3872
120 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 69.3977 | 48.5784 | 67 | 84 | 83 | 78 | 5.2 | 0.13494
121 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 10.6766 | 7.4736 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.8 | 0.0519 | 125.3234 | 128.5264 | 147.4393
122 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 22.5394 | 15.7776 | 21 | 20 | 35 | 25.3333 | 1.6889 | 0.10957 | 113.4606 | 120.2224 | 133.483
123 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 13.494 | 9.4458 | 13 | 18.5 | 14 | 15.1667 | 1.0111 | 0.026238 | 326.506 | 330.5542 | 384.1247
124 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 23.1326 | 16.1928 | 25 | 28 | 25 | 26 | 1.7333 | 0.11245 | 112.8674 | 119.8072 | 132.7852
ВРИО директора |  |  |  |  | Е.А.Семёнов

## 01.01.2019г.
[9 empty] | Приложение №____ |  |  | Приложение к письму от ______________ № ___________
к приказу №821 от 15.12 2017г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 43.8926 | 30.7248 | 45 | 55 | 48 | 49.3333 | 1.9733 | 0.085347 | 296.1074 | 309.2752 | 348.3617
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 64.356 | 45.0492 | 63 | 80 | 74 | 72.3333 | 2.8933 | 0.27808 | 88.644 | 107.9508 | 104.2871
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 144.5087 | 26.0983 | 18.2688 | 30 | 26 | 32 | 29.3333 | 1.1733 | 0.20299 | 58.9017 | 66.7312 | 69.2961
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 23.7257 | 16.608 | 44 | 21 | 15 | 26.6667 | 1.0667 | 0.073813 | 188.7743 | 195.892 | 222.0874
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 72.9566 | 51.0696 | 89 | 95 | 62 | 82 | 3.28 | 0.22698 | 139.5434 | 161.4304 | 164.1687
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 26.0983 | 18.2688 | 22 | 33 | 33 | 29.3333 | 1.1733 | 0.050747 | 313.9017 | 321.7312 | 369.2961
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 123.0771 | 86.154 | 143 | 142 | 130 | 138.3333 | 5.5333 | 0.23932 | 216.9229 | 253.846 | 255.2034
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 74.736 | 52.3152 | 75 | 77 | 100 | 84 | 3.36 | 0.14532 | 265.264 | 287.6848 | 312.0753
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5131 | 224.1592 | 205.3096
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 165.4869 | 115.8408 | 186 | 200 | 172 | 186 | 7.44 | 0.32178
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 47.748 | 33.4236 | 85 | 31 | 45 | 53.6667 | 2.1467 | 0.11605 | 113.0377 | 160.7264 | 132.9855
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 111.2143 | 77.85 | 124 | 122 | 129 | 125 | 5 | 0.21625
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 30.2503 | 21.1752 | 34 | 41 | 27 | 34 | 1.36 | 0.094112 | 182.2497 | 191.3248 | 214.4114
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 40.3337 | 28.2336 | 36 | 66 | 34 | 45.3333 | 1.8133 | 0.12548 | 172.1663 | 184.2664 | 202.5486
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 12.1594 | 8.5116 | 10 | 18 | 13 | 13.6667 | 0.54667 | 0.037829 | 200.3406 | 203.9884 | 235.6948
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 36.4783 | 25.5348 | 17 | 71 | 35 | 41 | 1.64 | 0.11349 | 176.0217 | 186.9652 | 207.0844
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 26.6914 | 18.684 | 34 | 30 | 26 | 30 | 1.2 | 0.08304 | 185.8086 | 193.816 | 218.5983
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 24.6154 | 17.2308 | 25 | 37 | 21 | 27.6667 | 1.1067 | 0.076581 | 187.8846 | 195.2692 | 221.0407
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 96.9789 | 67.8852 | 102 | 100 | 125 | 109 | 7.2667 | 0.18857 | 243.0211 | 272.1148 | 285.9072
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 131.826 | 92.2782 | 150 | 148 | 146.5 | 148.1667 | 9.8778 | 0.25633 | 139.666 | 199.7662 | 164.3129
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 68.508 | 47.9556 | 86 | 100 | 45 | 77 | 5.1333 | 0.13321
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 272.2526 | 190.5768 | 326 | 351 | 241 | 306 | 20.4 | 0.33663 | 219.6514 | 314.406 | 258.4134
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 43.596 | 30.5172 | 48 | 44 | 55 | 49 | 3.2667 | 0.053905
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 149.7686 | 104.838 | 180 | 159 | 166 | 168.3333 | 11.2222 | 0.46595 | 62.7314 | 107.662 | 73.8017
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 116.256 | 81.3792 | 120 | 137 | 135 | 130.6667 | 8.7111 | 0.14375 | 419.244 | 454.1208 | 493.2282
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.408 | 438.1356 | 466.3624
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 139.092 | 97.3644 | 127 | 172 | 170 | 156.3333 | 10.4222 | 0.17198
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6622 | 206.3135 | 239.6026
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 8.8378 | 6.1865 | 7.3 | 7 | 15.5 | 9.9333 | 0.66222 | 0.027495
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 273.7354 | 191.6148 | 311 | 314 | 298 | 307.6667 | 20.5111 | 0.53226 | -69.5651 | 53.3044 | -81.8413
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 135.8297 | 95.0808 | 102 | 177 | 179 | 152.6667 | 10.1778 | 0.26411
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 304.8754 | 213.4128 | 312 | 377 | 339 | 342.6667 | 22.8444 | 0.37684 | 83.8217 | 219.3252 | 98.6138
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 146.8029 | 102.762 | 150 | 174 | 171 | 165 | 11 | 0.18146
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 278.4806 | 194.9364 | 292 | 302 | 345 | 313 | 20.8667 | 0.54149 | 61.5194 | 145.0636 | 72.3758
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7634 | 245.3344 | 240.8982
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 135.2366 | 94.6656 | 152 | 142 | 162 | 152 | 10.1333 | 0.26296
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4526 | 212.5 | 142.8854
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 91.0474 | 63.7332 | 88 | 95 | 124 | 102.3333 | 6.8222 | 0.28326
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4862 | 187.0403 | 142.9249
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 218.5138 | 152.9597 | 244.5 | 246.8 | 245.5 | 245.6 | 16.3733 | 0.42489
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 63.7629 | 44.634 | 88 | 72 | 55 | 71.6667 | 4.7778 | 0.078814 | 276.2371 | 295.366 | 324.9849
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 77.1086 | 53.976 | 114 | 65 | 81 | 86.6667 | 5.7778 | 0.14993 | 116.9783 | 183.8848 | 137.6215
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 145.9131 | 102.1392 | 154 | 158 | 180 | 164 | 10.9333 | 0.28372
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 62.5766 | 43.8036 | 79 | 70 | 62 | 70.3333 | 4.6889 | 0.12168 | 277.4234 | 296.1964 | 326.3805
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3434 | 179.9404 | 130.9923
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 228.6566 | 160.0596 | 283 | 219 | 269 | 257 | 17.1333 | 0.44461
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 123.1068 | 86.1748 | 173.4 | 146.5 | 95.2 | 138.3667 | 9.2244 | 0.23937 | 78.6909 | 157.0836 | 92.5775
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 138.2023 | 96.7416 | 161 | 164 | 141 | 155.3333 | 10.3556 | 0.26873
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 138.2023 | 96.7416 | 163 | 177 | 126 | 155.3333 | 10.3556 | 0.26873 | 120.8337 | 186.5836 | 142.1573
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 80.964 | 56.6748 | 91 | 84 | 98 | 91 | 6.0667 | 0.15743
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 119.6962 | 83.7874 | 140 | 113 | 150.6 | 134.5333 | 8.9689 | 0.23274 | 100.7855 | 172.5498 | 118.5712
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 119.5183 | 83.6628 | 147 | 124 | 132 | 134.3333 | 8.9556 | 0.2324
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 177.7353 | 124.4147 | 210.3 | 215 | 174 | 199.7667 | 13.3178 | 0.21969 | 55.2619 | 199.3333 | 65.014
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 302.5029 | 211.752 | 320 | 384 | 316 | 340 | 22.6667 | 0.37391
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 259.6483 | 181.7538 | 340 | 259 | 276.5 | 291.8333 | 19.4556 | 0.50487 | -27.0071 | 83.095 | -31.7731
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 107.3589 | 75.1512 | 141 | 125 | 96 | 120.6667 | 8.0444 | 0.20875
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 288.8606 | 202.2024 | 307 | 311 | 356 | 324.6667 | 21.6444 | 0.56167 | 51.1394 | 137.7976 | 60.164
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 203.1514 | 142.206 | 259 | 194 | 232 | 228.3333 | 15.2222 | 0.2511 | 249.3086 | 335.166 | 293.3042
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 83.04 | 58.128 | 88 | 90 | 102 | 93.3333 | 6.2222 | 0.10264
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 295.9783 | 207.1848 | 308.8 | 349 | 340.2 | 332.6667 | 22.1778 | 0.57551 | 44.0217 | 132.8152 | 51.7903
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 150.3617 | 105.2532 | 132 | 186 | 189 | 169 | 11.2667 | 0.36546 | 121.6383 | 166.7468 | 143.1039
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6829 | 200.378 | 199.6269
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 102.3171 | 71.622 | 134 | 97 | 114 | 115 | 7.6667 | 0.24869
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 248.2303 | 173.7612 | 281 | 251 | 305 | 279 | 18.6 | 0.48267 | 7.2469 | 107.0728 | 8.5257
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 84.5229 | 59.166 | 98 | 78 | 109 | 95 | 6.3333 | 0.16435
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 147.396 | 103.1772 | 155 | 179 | 163 | 165.6667 | 11.0444 | 0.2866 | 192.604 | 236.8228 | 226.5929
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 88.3783 | 61.8648 | 120 | 101 | 77 | 99.3333 | 6.6222 | 0.10924 | 375.0549 | 423.1884 | 441.241
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 72.0669 | 50.4468 | 97 | 87 | 59 | 81 | 5.4 | 0.089078
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 46.8583 | 32.8008 | 74 | 48 | 36 | 52.6667 | 3.5111 | 0.091113 | 204.7634 | 245.3344 | 240.8982
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 88.3783 | 61.8648 | 113 | 115 | 70 | 99.3333 | 6.6222 | 0.17185
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 41.8166 | 29.2716 | 57 | 29 | 55 | 47 | 3.1333 | 0.08131 | 285.4309 | 301.8016 | 335.801
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 12.7526 | 8.9268 | 16 | 9 | 18 | 14.3333 | 0.95556 | 0.024797
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 24.1706 | 16.9194 | 36 | 28 | 17.5 | 27.1667 | 1.8111 | 0.046998 | 315.8294 | 323.0806 | 371.564
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.604 | 236.8228 | 226.5929
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 147.396 | 103.1772 | 171 | 165 | 161 | 165.6667 | 11.0444 | 0.2866
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6835 | 151.4784 | 83.157
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 269.3165 | 188.5216 | 294.1 | 301 | 313 | 302.7 | 20.18 | 0.52367
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1526 | 203.6068 | 170.7677
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 194.8474 | 136.3932 | 195 | 257 | 205 | 219 | 14.6 | 0.37887
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0774 | 174.8542 | 122.444
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 235.9226 | 165.1458 | 285.5 | 272 | 238 | 265.1667 | 17.6778 | 0.45874
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 54.065 | 37.8455 | 78.3 | 61 | 43 | 60.7667 | 4.0511 | 0.10513 | 199.0396 | 241.3277 | 234.1642
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 86.8954 | 60.8268 | 100 | 104 | 89 | 97.6667 | 6.5111 | 0.16896
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 231.6223 | 162.1356 | 275 | 276 | 230 | 260.3333 | 17.3556 | 0.45038 | 108.3777 | 177.8644 | 127.5032
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 155.4034 | 108.7824 | 162 | 207 | 155 | 174.6667 | 11.6444 | 0.19186 | -38.2137 | 54.8504 | -44.9573
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 154.8103 | 108.3672 | 157 | 184 | 181 | 174 | 11.6 | 0.37627
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 139.6851 | 97.7796 | 161 | 164 | 146 | 157 | 10.4667 | 0.33951 | 70.628 | 131.0396 | 83.0918
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 61.6869 | 43.1808 | 67 | 86 | 55 | 69.3333 | 4.6222 | 0.11995
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 137.1643 | 96.015 | 159.5 | 173 | 130 | 154.1667 | 10.2778 | 0.26671 | 202.8357 | 243.985 | 238.6303
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 94.3097 | 66.0168 | 108 | 99 | 111 | 106 | 7.0667 | 0.18338 | 245.6903 | 273.9832 | 289.0474
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 306.6549 | 214.6584 | 428 | 337 | 269 | 344.6667 | 22.9778 | 0.37904 | 228.8451 | 320.8416 | 269.2296
114 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 29.064 | 20.3448 | 48 | 23 | 27 | 32.6667 | 2.1778 | 0.056513 | 310.936 | 319.6552 | 365.8071
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 16.3114 | 11.418 | 19 | 17 | 19 | 18.3333 | 1.2222 | 0.031717 | 323.6886 | 328.582 | 380.8101
117 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 75.3291 | 52.7304 | 75 | 69 | 110 | 84.6667 | 5.6444 | 0.09311 | 460.1709 | 482.7696 | 541.3775
118 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 277.5909 | 194.3136 | 304 | 318 | 314 | 312 | 20.8 | 0.34312 | 257.9091 | 341.1864 | 303.4225
119 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4817 | 256.3372 | 259.3903
120 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 119.5183 | 83.6628 | 136.6 | 135.4 | 131 | 134.3333 | 8.9556 | 0.2324
121 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 8.4523 | 5.9166 | 8 | 14.4 | 6.1 | 9.5 | 0.63333 | 0.041087 | 127.5477 | 130.0834 | 150.0561
122 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 22.5394 | 15.7776 | 21 | 20 | 35 | 25.3333 | 1.6889 | 0.10957 | 113.4606 | 120.2224 | 133.483
123 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 13.494 | 9.4458 | 15 | 12.5 | 18 | 15.1667 | 1.0111 | 0.026238 | 326.506 | 330.5542 | 384.1247
124 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 160
Главный инженер |  |  |  |  | Е.А.Семёнов

## 19.06.2019г.
Приложение к письму от ______________ № ___________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 18.3874 | 12.8712 | 12 | 18 | 32 | 20.6667 | 0.82667 | 0.035753 | 321.6126 | 327.1288 | 378.3677
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 18.3874 | 12.8712 | 12 | 26 | 24 | 20.6667 | 0.82667 | 0.079452 | 134.6126 | 140.1288 | 158.3677
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 144.5087 | 26.0983 | 18.2688 | 30 | 26 | 32 | 29.3333 | 1.1733 | 0.20299 | 58.9017 | 66.7312 | 69.2961
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 5.0417 | 3.5292 | 4 | 8 | 5 | 5.6667 | 0.22667 | 0.015685 | 207.4583 | 208.9708 | 244.0686
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 22.5394 | 15.7776 | 30 | 19 | 27 | 25.3333 | 1.0133 | 0.070123 | 189.9606 | 196.7224 | 223.483
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 23.1326 | 16.1928 | 28 | 23 | 27 | 26 | 1.04 | 0.04498 | 316.8674 | 323.8072 | 372.7852
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 98.7583 | 69.1308 | 90 | 116 | 127 | 111 | 4.44 | 0.19203 | 241.2417 | 270.8692 | 283.8138
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 76.5154 | 53.5608 | 104 | 77 | 77 | 86 | 3.44 | 0.14878 | 263.4846 | 286.4392 | 309.9818
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5189 | 284.3632 | 306.4928
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 79.4811 | 55.6368 | 99 | 83 | 86 | 89.3333 | 3.5733 | 0.15455
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 47.748 | 33.4236 | 85 | 31 | 45 | 53.6667 | 2.1467 | 0.11605 | 113.0377 | 160.7264 | 132.9855
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 111.2143 | 77.85 | 124 | 122 | 129 | 125 | 5 | 0.21625
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 30.8434 | 21.5904 | 36 | 41 | 27 | 34.6667 | 1.3867 | 0.095957 | 181.6566 | 190.9096 | 213.7136
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 5.3383 | 3.7368 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 0.016608 | 207.1617 | 208.7632 | 243.7197
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 8.8971 | 6.228 | 14 | 4 | 12 | 10 | 0.4 | 0.02768 | 203.6029 | 206.272 | 239.5328
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 18.9806 | 13.2864 | 15 | 30 | 19 | 21.3333 | 0.85333 | 0.059051 | 193.5194 | 199.2136 | 227.6699
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 22.836 | 15.9852 | 23 | 29 | 25 | 25.6667 | 1.0267 | 0.071045 | 189.664 | 196.5148 | 223.1341
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 6.5246 | 4.5672 | 9 | 4 | 9 | 7.3333 | 0.29333 | 0.020299 | 205.9754 | 207.9328 | 242.324
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.9194 | 23.0436 | 38 | 29 | 44 | 37 | 2.4667 | 0.06401 | 307.0806 | 316.9564 | 361.2713
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 73.5497 | 51.4848 | 75 | 86 | 87 | 82.6667 | 5.5111 | 0.14301 | 245.3937 | 273.7756 | 288.6985
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 21.0566 | 14.7396 | 27 | 20 | 24 | 23.6667 | 1.5778 | 0.040943
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 68.8046 | 48.1632 | 56 | 110 | 66 | 77.3333 | 5.1556 | 0.085075 | 416.2783 | 452.0448 | 489.7392
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 50.4171 | 35.292 | 47 | 74 | 49 | 56.6667 | 3.7778 | 0.06234
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 56.9417 | 39.8592 | 50 | 70 | 72 | 64 | 4.2667 | 0.17715 | 155.5583 | 172.6408 | 183.0097
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 116.256 | 81.3792 | 120 | 137 | 135 | 130.6667 | 8.7111 | 0.14375 | 419.244 | 454.1208 | 493.2282
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3331 | 521.3832 | 606.2743
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 20.1669 | 14.1168 | 30 | 22 | 16 | 22.6667 | 1.5111 | 0.024936
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0291 | 192.5704 | 216.5049
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 28.4709 | 19.9296 | 36 | 30 | 30 | 32 | 2.1333 | 0.088576
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 55.7554 | 39.0288 | 59 | 58.5 | 70.5 | 62.6667 | 4.1778 | 0.10841 | 229.2009 | 262.4406 | 269.6481
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 55.0437 | 38.5306 | 58 | 58.6 | 69 | 61.8667 | 4.1244 | 0.10703
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 197.1903 | 138.0332 | 201.3 | 246.4 | 217.2 | 221.6333 | 14.7756 | 0.24374 | 282.1983 | 358.1888 | 331.9981
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 56.1113 | 39.2779 | 67.8 | 60 | 61.4 | 63.0667 | 4.2044 | 0.069356
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 76.3375 | 53.4362 | 89.2 | 68.2 | 100 | 85.8 | 5.72 | 0.14843 | 263.6625 | 286.5638 | 310.1912
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1629 | 261.714 | 268.427
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 111.8371 | 78.286 | 117.6 | 141.5 | 118 | 125.7 | 8.38 | 0.21746
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.612 | 212.5 | 157.1906
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 78.888 | 55.2216 | 83 | 65 | 118 | 88.6667 | 5.9111 | 0.24543
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1138 | 274.9797 | 290.7222
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 92.8862 | 65.0203 | 121.5 | 87.7 | 104 | 104.4 | 6.96 | 0.18061
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 62.9325 | 44.0527 | 77 | 66.2 | 69 | 70.7333 | 4.7156 | 0.077787 | 277.0675 | 295.9473 | 325.9618
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 78.5914 | 55.014 | 117 | 83 | 65 | 88.3333 | 5.8889 | 0.15282 | 184.3 | 231.01 | 216.8235
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 77.1086 | 53.976 | 82 | 86 | 92 | 86.6667 | 5.7778 | 0.14993
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 4.3596 | 3.0517 | 12 | 1.7 | 1 | 4.9 | 0.32667 | 0.008477 | 335.6404 | 336.9483 | 394.8711
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.77 | 278.239 | 296.2
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 88.23 | 61.761 | 109 | 99.4 | 89.1 | 99.1667 | 6.6111 | 0.17156
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 75.4181 | 52.7927 | 85.6 | 94.4 | 74.3 | 84.7667 | 5.6511 | 0.14665 | 207.225 | 247.0575 | 243.7941
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 57.3569 | 40.1498 | 90.2 | 56.2 | 47 | 64.4667 | 4.2978 | 0.11153
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 138.2023 | 96.7416 | 163 | 177 | 126 | 155.3333 | 10.3556 | 0.26873 | 120.8337 | 186.5836 | 142.1573
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 80.964 | 56.6748 | 91 | 84 | 98 | 91 | 6.0667 | 0.15743
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 114.4469 | 80.1128 | 118.9 | 151 | 116 | 128.6333 | 8.5756 | 0.22254 | 125.9051 | 190.1336 | 148.1236
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 99.648 | 69.7536 | 115 | 104 | 117 | 112 | 7.4667 | 0.19376
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 130.2838 | 91.1987 | 143.3 | 148 | 148 | 146.4333 | 9.7622 | 0.16104 | 178.1314 | 285.342 | 209.5664
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 227.0847 | 158.9593 | 248.8 | 274.6 | 242.3 | 255.2333 | 17.0156 | 0.28069
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 182.2431 | 127.5702 | 255 | 202 | 157.5 | 204.8333 | 13.6556 | 0.35436 | 76.4963 | 155.5474 | 89.9956
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 81.2606 | 56.8824 | 122 | 79 | 73 | 91.3333 | 6.0889 | 0.15801
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 187.4331 | 131.2032 | 223 | 208 | 201 | 210.6667 | 14.0444 | 0.36445 | 152.5669 | 208.7968 | 179.4904
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 150.9549 | 105.6684 | 171 | 149 | 189 | 169.6667 | 11.3111 | 0.18659 | 340.9491 | 399.3144 | 401.1166
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 43.596 | 30.5172 | 58 | 38 | 51 | 49 | 3.2667 | 0.053887
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 217.2386 | 152.067 | 275 | 239.3 | 218.2 | 244.1667 | 16.2778 | 0.42241 | 122.7614 | 187.933 | 144.4252
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 150.3617 | 105.2532 | 132 | 186 | 189 | 169 | 11.2667 | 0.36546 | 121.6383 | 166.7468 | 143.1039
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8869 | 242.5208 | 270.4551
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 42.1131 | 29.4792 | 69 | 29 | 44 | 47.3333 | 3.1556 | 0.10236
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 101.1309 | 70.7916 | 95 | 115 | 131 | 113.6667 | 7.5778 | 0.19664 | 224.6337 | 259.2436 | 264.275
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 14.2354 | 9.9648 | 17 | 28 | 3 | 16 | 1.0667 | 0.02768
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 26.8397 | 18.7878 | 42 | 22 | 26.5 | 30.1667 | 2.0111 | 0.052188 | 242.5763 | 271.8034 | 285.3839
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 70.584 | 49.4088 | 76 | 62 | 100 | 79.3333 | 5.2889 | 0.13725
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 50.1206 | 35.0844 | 55 | 73 | 41 | 56.3333 | 3.7556 | 0.061951 | 417.7611 | 453.0828 | 491.4837
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 67.6183 | 47.3328 | 77 | 77 | 74 | 76 | 5.0667 | 0.083579
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 50.3578 | 35.2505 | 45 | 47.8 | 77 | 56.6 | 3.7733 | 0.097918 | 250.2871 | 277.201 | 294.4555
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 39.355 | 27.5485 | 50 | 49 | 33.7 | 44.2333 | 2.9489 | 0.076524
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 31.7925 | 22.2547 | 46.2 | 23 | 38 | 35.7333 | 2.3822 | 0.061819 | 305.2418 | 315.6693 | 359.108
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.9657 | 2.076 | 6 | 3 | 1 | 3.3333 | 0.22222 | 0.0057667
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 21.0566 | 14.7396 | 26 | 23 | 22 | 23.6667 | 1.5778 | 0.040943 | 318.9434 | 325.2604 | 375.2276
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1546 | 283.4082 | 304.8878
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 80.8454 | 56.5918 | 116 | 94.3 | 62.3 | 90.8667 | 6.0578 | 0.1572
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0934 | 248.3654 | 245.9922
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 130.9066 | 91.6346 | 103.4 | 233 | 105 | 147.1333 | 9.8089 | 0.25454
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1526 | 203.6068 | 170.7677
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 194.8474 | 136.3932 | 195 | 257 | 205 | 219 | 14.6 | 0.37887
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7699 | 233.4389 | 220.9057
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 152.2301 | 106.5611 | 166.3 | 162.4 | 184.6 | 171.1 | 11.4067 | 0.296
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 69.1308 | 48.3916 | 47.7 | 102.4 | 83 | 77.7 | 5.18 | 0.13442 | 223.1212 | 258.1848 | 262.4955
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 47.748 | 33.4236 | 59 | 49 | 53 | 53.6667 | 3.5778 | 0.092843
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 95.496 | 66.8472 | 116 | 99 | 107 | 107.3333 | 7.1556 | 0.18569 | 244.504 | 273.1528 | 287.6518
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 117.1457 | 82.002 | 146 | 133 | 116 | 131.6667 | 8.7778 | 0.14462 | 51.0543 | 117.338 | 60.0639
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 103.8 | 72.66 | 127 | 97 | 126 | 116.6667 | 7.7778 | 0.25229
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 89.8611 | 62.9028 | 100 | 111 | 92 | 101 | 6.7333 | 0.21841 | 150.7023 | 187.0916 | 177.2968
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 31.4366 | 22.0056 | 37 | 31 | 38 | 35.3333 | 2.3556 | 0.061127
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 70.2874 | 49.2012 | 75 | 94 | 68 | 79 | 5.2667 | 0.13667 | 269.7126 | 290.7988 | 317.3089
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 123.8779 | 86.7145 | 153.2 | 151.5 | 113 | 139.2333 | 9.2822 | 0.24087 | 216.1221 | 253.2855 | 254.2613
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 163.7074 | 114.5952 | 177 | 188 | 187 | 184 | 12.2667 | 0.20235 | 371.7926 | 420.9048 | 437.403
114 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 6.3763 | 4.4634 | 18 | 1.5 | 2 | 7.1667 | 0.47778 | 0.012398 | 333.6237 | 335.5366 | 392.4985
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 400
117 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 27.8481 | 19.4936 | 26.1 | 32.4 | 35.4 | 31.3 | 2.0867 | 0.034422 | 507.6519 | 516.0064 | 597.2376
118 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 174.6806 | 122.2764 | 229 | 170 | 190 | 196.3333 | 13.0889 | 0.21591 | 360.8194 | 413.2236 | 424.4934
119 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 43.596 | 30.5172 | 34 | 59 | 54 | 49 | 3.2667 | 0.053822 | 237.9794 | 268.5856 | 279.9758
120 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 58.4246 | 40.8972 | 60 | 73 | 64 | 65.6667 | 4.3778 | 0.1136
121 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 2.4615 | 1.7231 | 3 | 0.8 | 4.5 | 2.7667 | 0.18444 | 0.011966 | 133.5385 | 134.2769 | 157.1041
122 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 18.9806 | 13.2864 | 17 | 19 | 28 | 21.3333 | 1.4222 | 0.092267 | 117.0194 | 122.7136 | 137.6699
123 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.987 | 1.3909 | 5.7 | 1 | 0 | 2.2333 | 0.14889 | 0.0038637 | 338.013 | 338.6091 | 397.6623
124 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 160
И.о.главного инженера |  |  |  |  | В.Л.Вериитин