## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-51, ВЛ-6 кВ, оп.6 | 6 (6.3) | 18,15 2019.01.10 | 19,00 2019.01.10 | В | 0.75 | ВЛ 6 кВ Л-51, ТП-74, ТП-75 | ООО "Велл-трайд Тулома" |  | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 820 |  | б/н от 10.01.2019 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 615
2 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-38, ВЛ-6 кВ | 6 (6.3) | 19,25 2019.01.10 | 21,00 2019.01.10 | В | 1.583 | ВЛ 6кВ Л-38, КТП-15, КТП-88 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 572 |  | б/н от 10.01.2019 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 905.476
5 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-38/2-7 | 0.38 | 13,10 2019.01.18 | 14,35 2019.01.18 | В | 1.417 | ВЛ 0,4 кВ ВЛ-38/2-7 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27.82 |  | б/н от 18.01.2019 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 39.4209
8 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | К19-20 | 6 (6.3) | 20,45 2019.01.27 | 00,15 2019.01.28 | В | 3.5 | ТП 6 кВ КТП-19, КТП-20 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 914 |  | б/н от 27.01.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 3199
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 5.833 | х | х | х | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2306 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4719.476
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 5.833 | х | х | х | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2306 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4719.476
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 3.5 | х | х | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 914 | 0 | х | х | х | 1 | 3199
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1.417 | х | х | х | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27.82 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 39.4209
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 1.417 | х | х | х | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27.82 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 39.4209
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 7.25 | х | х | х | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2333.82 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4758.8969
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 7.25 | х | х | х | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2333.82 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4758.8969
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 3.5 | х | х | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 914 | 0 | х | х | х | 1 | 3199

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь