## 17.06.2020
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.06.2020
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 18.0909 | 18.0909 | 16 | 21 | 24 | 0.81333 | 0.035177 | 321.9091 | 378.7166
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 13.0491 | 13.0491 | 16 | 20 | 8 | 0.58667 | 0.056385 | 139.9509 | 164.6481
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 7 | 0.093333 | 0.0064587 | 210.424 | 247.5576
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 21.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8503 | 224.5297
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 21.6497 |  | 36 | 27 | 10 | 0.97333 | 0.067355
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 16.9046 | 16.9046 | 4 | 16 | 37 | 0.76 | 0.03287 | 323.0954 | 380.1123
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 73.8463 | 73.8463 | 68 | 94 | 87 | 3.32 | 0.14359 | 266.1537 | 313.122
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 56.6451 | 56.6451 | 93 | 51 | 47 | 2.5467 | 0.11014 | 283.3549 | 333.3587
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 63.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8303 | 325.6827
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 63.1697 |  | 91 | 54 | 68 | 2.84 | 0.12283
14 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 25.2086 | 25.2086 | 41 | 21 | 23 | 1.1333 | 0.061271 | 246.7914 | 290.3429
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 4.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7549 | 244.4175
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 4.7451 |  | 3 | 4 | 9 | 0.21333 | 0.014763
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 7.1177 | 7.1177 | 8 | 10 | 6 | 0.32 | 0.022144 | 205.3823 | 241.6262
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 14.2354 | 14.2354 | 24 | 16 | 8 | 0.64 | 0.044288 | 198.2646 | 233.2524
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 20.76 | 20.76 | 19 | 26 | 25 | 0.93333 | 0.064587 | 191.74 | 225.5765
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 33.5126 | 33.5126 | 35 | 44 | 34 | 1.5067 | 0.10426 | 178.9874 | 210.5734
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 8.0074 | 8.0074 | 12 | 12 | 3 | 0.36 | 0.024912 | 204.4926 | 240.5795
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.6062 | 30.6062 | 56 | 66 | 50 | 2.2933 | 0.059512 | 309.3938 | 363.9927
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.0297 | 55.5182 | 67 | 60 | 53 | 2.4 | 0.06228 | 284.4818 | 334.6845
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.4885 |  | 39 | 50 | 43 | 1.76 | 0.045672
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 53.7387 | 81.8537 | 110 | 96 | 96 | 4.0267 | 0.066447 | 453.6463 | 533.7015
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 28.115 |  | 46 | 44 | 68 | 2.1067 | 0.034763
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 9.431 | 43.596 | 18 | 18 | 17 | 0.70667 | 0.018338 | 168.904 | 198.7106
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 34.165 |  | 52 | 59 | 81 | 2.56 | 0.10629
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 67.4403 | 67.4403 | 130 | 134 | 115 | 5.0533 | 0.20981 | 145.0597 | 170.6584
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 1.7794 | 1.7794 | 3 | 5 | 2 | 0.13333 | 0.0022002 | 533.7206 | 627.9066
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 630
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0.33809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1619 | 249.6022
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0.33809 |  | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.025333 | 0.0010518
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0.071177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9288 | 399.9163
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.071177 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.0053333 | 0.0001384
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 122.0688 | 163.7074 | 229 | 228 | 229 | 9.1467 | 0.15088 | 371.7926 | 437.403
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 41.6386 |  | 75 | 79 | 80 | 3.12 | 0.051467
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 34.5209 | 34.5209 | 62.5 | 60.5 | 71 | 2.5867 | 0.067124 | 305.4791 | 359.3872
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 59.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3891 | 329.8696
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.6109 |  | 117 | 98 | 120 | 4.4667 | 0.11591
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 61.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4656 | 178.1948
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 61.0344 |  | 107 | 103 | 133 | 4.5733 | 0.18988
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 70.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7837 | 317.3926
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 70.2163 |  | 112.4 | 132.2 | 150 | 5.2613 | 0.13653
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 26.5135 | 26.5135 | 63 | 41 | 45 | 1.9867 | 0.032772 | 313.4865 | 368.8077
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 34.5209 | 80.6081 | 59 | 62 | 73 | 2.5867 | 0.067124 | 259.3919 | 305.1669
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.0872 |  | 93.1 | 89.1 | 76.8 | 3.4533 | 0.089614
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.7581 | 2.7581 | 1.1 | 6.8 | 7.6 | 0.20667 | 0.005363 | 337.2419 | 396.7552
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 49.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0692 | 341.2579
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.9308 |  | 104.2 | 76.8 | 99.6 | 3.7413 | 0.097088
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 44.8416 | 80.0743 | 80 | 95 | 77 | 3.36 | 0.087192 | 259.9257 | 305.795
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.2327 |  | 81 | 57 | 60 | 2.64 | 0.068508
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 69.0418 | 90.7509 | 123 | 122 | 143 | 5.1733 | 0.13425 | 249.2491 | 293.2343
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.709 |  | 58 | 37 | 27 | 1.6267 | 0.042212
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 51.0696 | 105.1642 | 97 | 82 | 108 | 3.8267 | 0.099302 | 234.8358 | 276.2774
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.0946 |  | 95 | 120 | 89 | 4.0533 | 0.10518
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 70.4654 | 204.4563 | 135 | 132 | 129 | 5.28 | 0.087099 | 331.0437 | 389.4631
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 133.991 |  | 240 | 262 | 251 | 10.04 | 0.16562
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 103.2069 | 120.2894 | 195 | 203 | 182 | 7.7333 | 0.20068 | 219.7106 | 258.4831
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 17.0825 |  | 26 | 38 | 32 | 1.28 | 0.033216
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.5061 | 107.4775 | 24 | 35 | 45 | 1.3867 | 0.035984 | 232.5225 | 273.5559
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 88.9714 |  | 147 | 183 | 170 | 6.6667 | 0.10997
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 150.0058 | 150.0058 | 291 | 273 | 279 | 11.24 | 0.18541 | 385.4942 | 453.5226
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 88.7935 | 88.7935 | 166 | 158 | 175 | 6.6533 | 0.17265 | 251.2065 | 295.5371
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 10.8545 | 10.8545 | 26 | 15 | 20 | 0.81333 | 0.026382 | 261.1455 | 307.23
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 | 22.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9351 | 294.0413
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 22.0649 |  | 75 | 26 | 23 | 1.6533 | 0.05363
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.3551 | 78.4728 | 134 | 130 | 137 | 5.3467 | 0.13875 | 261.5272 | 307.6791
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 7.1177 |  | 13 | 19 | 8 | 0.53333 | 0.01384
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.912 | 64.7712 | 50 | 34 | 56 | 1.8667 | 0.04844 | 275.2288 | 323.7986
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.8592 |  | 47 | 92 | 85 | 2.9867 | 0.077504
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 29.1826 | 51.4255 | 60 | 58 | 46 | 2.1867 | 0.036071 | 484.0745 | 569.4994
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 22.2429 |  | 47 | 36 | 42 | 1.6667 | 0.027493
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 11.0325 | 25.2679 | 13 | 19 | 30 | 0.82667 | 0.021452 | 314.7321 | 370.2731
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.2354 |  | 24 | 33 | 23 | 1.0667 | 0.02768
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.2354 | 15.8369 | 41 | 24 | 15 | 1.0667 | 0.02768 | 324.1631 | 381.3683
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.6015 |  | 6 | 1 | 2 | 0.12 | 0.003114
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 10.1427 | 10.1427 | 19 | 10 | 28 | 0.76 | 0.019722 | 329.8573 | 388.0674
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 26.1576 | 47.5107 | 57 | 49 | 41 | 1.96 | 0.050862 | 292.4893 | 344.105
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.3531 |  | 41 | 46 | 33 | 1.6 | 0.04152
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.2002 | 91.8185 | 20 | 68 | 48 | 1.8133 | 0.047056 | 248.1815 | 291.9782
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 67.6183 |  | 100 | 138 | 142 | 5.0667 | 0.13148
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 96.623 | 132.0514 | 163 | 197 | 183 | 7.24 | 0.18788 | 207.9486 | 244.6454
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.4284 |  | 56.9 | 77.2 | 65 | 2.6547 | 0.068889
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 26.2466 | 80.875 | 58.1 | 30.1 | 59.3 | 1.9667 | 0.032442 | 259.125 | 304.8529
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.6285 |  | 82 | 118 | 107 | 4.0933 | 0.10622
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.6773 | 63.8103 | 48.4 | 74 | 50 | 2.2987 | 0.05965 | 276.1897 | 324.929
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.133 |  | 84 | 58.6 | 43.6 | 2.4827 | 0.064425
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 44.8416 | 44.8416 | 78 | 63 | 111 | 3.36 | 0.087192 | 295.1584 | 347.2452
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 50.0019 | 109.9687 | 114 | 84 | 83 | 3.7467 | 0.061731 | 162.0313 | 190.6251
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 59.9667 |  | 129 | 104 | 104 | 4.4933 | 0.14575
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 41.2827 | 56.1232 | 58 | 85 | 89 | 3.0933 | 0.10034 | 215.8768 | 253.9727
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.8404 |  | 31.7 | 20.7 | 31 | 1.112 | 0.028856
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 42.7063 | 42.7063 | 97 | 89 | 54 | 3.2 | 0.08304 | 297.2937 | 349.7573
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.9312 | 59.9312 | 126.3 | 115.5 | 95 | 4.4907 | 0.11653 | 280.0688 | 329.4928
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 4.0927 | 4.0927 | 9 | 10 | 4 | 0.30667 | 0.0050588 | 531.4073 | 625.1851
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 5.6586 | 5.6586 | 14.9 | 8 | 8.9 | 0.424 | 0.011003 | 334.3414 | 393.3428
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.7266 | 16.7266 | 28 | 22 | 44 | 1.2533 | 0.032524 | 323.2734 | 380.3216
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 23.6664 | 23.6664 | 68 | 23 | 42 | 1.7733 | 0.029253 | 511.8336 | 602.1572
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 75.9816 | 75.9816 | 158 | 126 | 143 | 5.6933 | 0.093917 | 459.5184 | 540.6099
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 24.0223 | 55.536 | 59 | 44 | 32 | 1.8 | 0.029657 | 284.464 | 334.6636
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.5137 |  | 38 | 67.1 | 72 | 2.3613 | 0.061277
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 11.0325 | 11.0325 | 29 | 18 | 15 | 0.82667 | 0.05363 | 124.9675 | 147.0206
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.088971 | 0.088971 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.000173 | 339.911 | 399.8953
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 12.8119 | 12.8119 | 22 | 25 | 25 | 0.96 | 0.06228 | 123.1881 | 144.9272
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 5.6408 | 5.6408 | 16.8 | 6.9 | 8 | 0.42267 | 0.017549 | 206.8592 | 243.3638
И.о.главного инженера |  |  |  |  | Вериитин В.Л.

## 01.01.2020
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2020
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 49.2309 | 49.2309 | 64 | 48 | 54 | 2.2133 | 0.095727 | 290.7691 | 342.0813
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 41.52 | 41.52 | 40 | 56 | 44 | 1.8667 | 0.17941 | 111.48 | 131.1529
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 26.6914 | 26.6914 | 34 | 39 | 17 | 1.2 | 0.08304 | 185.8086 | 218.5983
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 32.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8771 | 211.6202
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 32.6229 |  | 55 | 23 | 32 | 1.4667 | 0.10149
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 72.3634 | 72.3634 | 86 | 76 | 82 | 3.2533 | 0.14071 | 267.6366 | 314.8666
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 134.0503 | 134.0503 | 163 | 148 | 141 | 6.0267 | 0.26065 | 205.9497 | 242.2938
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 99.648 | 99.648 | 134 | 110 | 92 | 4.48 | 0.19376 | 240.352 | 282.7671
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 187.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8634 | 179.8393
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 187.1366 |  | 218 | 196 | 217 | 8.4133 | 0.36388
14 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 118.9251 | 118.9251 | 153 | 122 | 126 | 5.3467 | 0.28905 | 153.0749 | 180.0881
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 41.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6834 | 200.804
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 41.8166 |  | 59 | 43 | 39 | 1.88 | 0.1301
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 23.1326 | 23.1326 | 20 | 34 | 24 | 1.04 | 0.071968 | 189.3674 | 222.7852
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 8.304 | 8.304 | 10 | 10 | 8 | 0.37333 | 0.025835 | 204.196 | 240.2306
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 18.3874 | 18.3874 | 13 | 29 | 20 | 0.82667 | 0.057205 | 194.1126 | 228.3677
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 36.4783 | 36.4783 | 25 | 46 | 52 | 1.64 | 0.11349 | 176.0217 | 207.0844
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 24.0223 | 24.0223 | 14 | 37 | 30 | 1.08 | 0.074736 | 188.4777 | 221.7385
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.5534 | 45.5534 | 76 | 72 | 108 | 3.4133 | 0.088576 | 294.4466 | 346.4078
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 83.0993 | 122.9585 | 161 | 150 | 156 | 6.2267 | 0.16158 | 217.0415 | 255.3429
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.8592 |  | 91 | 91 | 42 | 2.9867 | 0.077504
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 145.5573 | 202.1431 | 281 | 312 | 225 | 10.9067 | 0.17998 | 333.3569 | 392.1846
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 56.5858 |  | 129 | 85 | 104 | 4.24 | 0.069967
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 21.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3248 | 225.088
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 21.1752 |  | 41 | 43 | 35 | 1.5867 | 0.065878
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 70.9992 | 70.9992 | 160 | 124 | 115 | 5.32 | 0.22089 | 141.5008 | 166.4715
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 77.4051 | 77.4051 | 140 | 136 | 159 | 5.8 | 0.09571 | 458.0949 | 538.9351
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 | 5.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.6279 | 623.0916
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 5.8721 |  | 21 | 12 | 0 | 0.44 | 0.0072607
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 2.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8309 | 246.8598
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 2.6691 |  | 6 | 4 | 5 | 0.2 | 0.008304
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.5311 | 72.7608 | 37 | 46 | 38 | 1.6133 | 0.041866 | 267.2392 | 314.399
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 51.2297 |  | 75.4 | 108.5 | 104 | 3.8387 | 0.099613
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 142.7813 | 223.5674 | 285.4 | 277.1 | 239.9 | 10.6987 | 0.17648 | 311.9326 | 366.9795
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 80.7861 |  | 132 | 178 | 144 | 6.0533 | 0.099855
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 126.5174 | 126.5174 | 225 | 242 | 244 | 9.48 | 0.24601 | 213.4826 | 251.156
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 86.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0749 | 297.7352
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 86.9251 |  | 167.5 | 124 | 197 | 6.5133 | 0.16902
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 62.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6862 | 176.1014
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 62.8138 |  | 109 | 108 | 136 | 4.7067 | 0.19542
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 115.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5151 | 264.1354
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 115.4849 |  | 215 | 211 | 223 | 8.6533 | 0.22455
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 41.3183 | 41.3183 | 84 | 73 | 75.2 | 3.096 | 0.051071 | 298.6817 | 351.3902
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.7172 | 122.0154 | 118 | 80.4 | 81 | 3.7253 | 0.096672 | 217.9846 | 256.4525
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 72.2982 |  | 144.6 | 107.7 | 154 | 5.4173 | 0.14058
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.6597 | 35.6597 | 69 | 81.4 | 50 | 2.672 | 0.069338 | 304.3403 | 358.0474
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 126.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4826 | 251.156
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 126.5174 |  | 257 | 221 | 233 | 9.48 | 0.24601
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 44.8416 | 132.5674 | 108 | 81 | 63 | 3.36 | 0.087192 | 207.4326 | 244.0383
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 87.7258 |  | 129 | 181 | 183 | 6.5733 | 0.17058
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.8064 | 74.3801 | 83 | 105 | 120 | 4.1067 | 0.10657 | 265.6199 | 312.494
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.5737 |  | 47 | 38 | 25 | 1.4667 | 0.03806
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 87.7258 | 164.0633 | 192 | 129 | 172 | 6.5733 | 0.17058 | 175.9367 | 206.9843
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 76.3375 |  | 143 | 137 | 149 | 5.72 | 0.14843
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 87.7258 | 164.0633 | 192 | 129 | 172 | 6.5733 | 0.10843 | 371.4367 | 436.9843
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 76.3375 |  | 143 | 137 | 149 | 5.72 | 0.094357
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 134.7027 | 173.8502 | 314 | 227 | 216 | 10.0933 | 0.26192 | 166.1498 | 195.4704
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.1474 |  | 107 | 51 | 62 | 2.9333 | 0.07612
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.3531 | 114.9511 | 38 | 53 | 29 | 1.6 | 0.04152 | 225.0489 | 264.7634
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 93.5979 |  | 198 | 163 | 165 | 7.0133 | 0.11569
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 131.1439 | 131.1439 | 236 | 227 | 274 | 9.8267 | 0.1621 | 404.3561 | 475.7131
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 154.4544 | 154.4544 | 267 | 286 | 315 | 11.5733 | 0.30033 | 185.5456 | 218.2889
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 52.6711 | 52.6711 | 100 | 119 | 77 | 3.9467 | 0.12802 | 219.3289 | 258.034
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 | 58.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6347 | 251.335
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 58.3653 |  | 146 | 107 | 75 | 4.3733 | 0.14186
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 144.1337 | 175.9855 | 243 | 243 | 324 | 10.8 | 0.28026 | 164.0145 | 192.9583
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.8518 |  | 48 | 87 | 44 | 2.3867 | 0.061934
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.1326 | 74.9139 | 65 | 35 | 30 | 1.7333 | 0.04498 | 265.0861 | 311.8659
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 51.7814 |  | 83 | 101 | 107 | 3.88 | 0.10069
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 49.4681 | 93.42 | 103 | 91 | 84 | 3.7067 | 0.061145 | 442.08 | 520.0941
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 43.9519 |  | 89 | 83 | 75 | 3.2933 | 0.054327
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.9093 | 123.1365 | 98 | 78 | 82 | 3.44 | 0.089268 | 216.8635 | 255.1336
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 77.2272 |  | 150 | 150 | 134 | 5.7867 | 0.15016
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.9797 | 28.4709 | 67 | 28 | 51 | 1.9467 | 0.050516 | 311.5291 | 366.5049
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.4912 |  | 7 | 3 | 4 | 0.18667 | 0.004844
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.0149 | 16.0149 | 34 | 22 | 34 | 1.2 | 0.03114 | 323.9851 | 381.159
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 27.2608 | 98.4736 | 59 | 43 | 51.2 | 2.0427 | 0.053007 | 241.5264 | 284.1487
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.2127 |  | 151 | 117 | 132.2 | 5.336 | 0.13847
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 119.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9206 | 259.9066
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 119.0794 |  | 186.2 | 259 | 224 | 8.9227 | 0.23154
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 96.623 | 132.0514 | 163 | 227 | 153 | 7.24 | 0.18788 | 207.9486 | 244.6454
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.4284 |  | 56.9 | 77.2 | 65 | 2.6547 | 0.068889
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 44.9306 | 127.4961 | 120.5 | 61 | 71 | 3.3667 | 0.055536 | 212.5039 | 250.0046
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.5655 |  | 169.8 | 148 | 146.2 | 6.1867 | 0.16054
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.1656 | 114.6486 | 86.6 | 124.7 | 65 | 3.684 | 0.0956 | 225.3514 | 265.1193
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 65.483 |  | 142 | 110 | 116 | 4.9067 | 0.12733
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.2976 | 57.2976 | 116 | 99 | 107 | 4.2933 | 0.11141 | 282.7024 | 332.5911
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 74.0242 | 163.1736 | 158 | 132 | 126 | 5.5467 | 0.091388 | 108.8264 | 128.0311
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 89.1494 |  | 154 | 156 | 191 | 6.68 | 0.21668
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 71.8889 | 107.869 | 125 | 127 | 152 | 5.3867 | 0.17473 | 164.131 | 193.0953
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.98 |  | 70.7 | 72.5 | 59 | 2.696 | 0.069961
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 74.3801 | 74.3801 | 152 | 111 | 155 | 5.5733 | 0.14463 | 265.6199 | 312.494
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.6109 | 59.6109 | 138 | 101 | 96 | 4.4667 | 0.11591 | 280.3891 | 329.8696
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 13.6304 | 13.6304 | 28.8 | 19.9 | 27.9 | 1.0213 | 0.016848 | 521.8696 | 613.9642
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 5.1603 | 5.1603 | 18 | 10 | 1 | 0.38667 | 0.010034 | 334.8397 | 393.929
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.3531 | 21.3531 | 41 | 23 | 56 | 1.6 | 0.04152 | 318.6469 | 374.8787
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 32.7415 | 32.7415 | 64 | 53 | 67 | 2.4533 | 0.04047 | 502.7585 | 591.4806
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 146.269 | 146.269 | 297 | 246 | 279 | 10.96 | 0.1808 | 389.231 | 457.9188
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 39.8592 | 89.8611 | 107 | 58 | 59 | 2.9867 | 0.049209 | 250.1389 | 294.281
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 50.0019 |  | 89 | 118 | 74 | 3.7467 | 0.097226
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.7794 | 1.7794 | 3 | 3 | 4 | 0.13333 | 0.00865 | 134.2206 | 157.9066
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 31.3179 | 31.3179 | 61 | 52 | 63 | 2.3467 | 0.15224 | 104.6821 | 123.1554
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.8508 | 6.8508 | 16 | 15 | 7.5 | 0.51333 | 0.013321 | 333.1492 | 391.9402
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 12.8119 | 12.8119 | 22 | 25 | 25 | 0.96 | 0.06228 | 123.1881 | 144.9272
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 2.7403 | 2.7403 | 3 | 7 | 5.4 | 0.20533 | 0.0085254 | 209.7597 | 246.7761
Главный инженер |  |  |  |  | Семенов Е.А.

## 19.06.2019
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.06.2019г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 18.3874 | 18.3874 | 12 | 18 | 32 | 0.82667 | 0.035753 | 321.6126 | 378.3677
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 18.3874 | 18.3874 | 12 | 26 | 24 | 0.82667 | 0.079452 | 134.6126 | 158.3677
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 26.0983 | 26.0983 | 30 | 26 | 32 | 1.1733 | 0.20299 | 58.9017 | 69.2961
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 5.0417 | 5.0417 | 4 | 8 | 5 | 0.22667 | 0.015685 | 207.4583 | 244.0686
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 22.5394 | 22.5394 | 30 | 19 | 27 | 1.0133 | 0.070123 | 189.9606 | 223.483
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 23.1326 | 23.1326 | 28 | 23 | 27 | 1.04 | 0.04498 | 316.8674 | 372.7852
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 98.7583 | 98.7583 | 90 | 116 | 127 | 4.44 | 0.19203 | 241.2417 | 283.8138
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 76.5154 | 76.5154 | 104 | 77 | 77 | 3.44 | 0.14878 | 263.4846 | 309.9818
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 79.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5189 | 306.4928
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 79.4811 |  | 99 | 83 | 86 | 3.5733 | 0.15455
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 47.748 | 158.9623 | 85 | 31 | 45 | 2.1467 | 0.11605 | 113.0377 | 132.9855
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 111.2143 |  | 124 | 122 | 129 | 5 | 0.21625
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 30.8434 | 30.8434 | 36 | 41 | 27 | 1.3867 | 0.095957 | 181.6566 | 213.7136
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 5.3383 | 5.3383 | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 0.016608 | 207.1617 | 243.7197
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 8.8971 | 8.8971 | 14 | 4 | 12 | 0.4 | 0.02768 | 203.6029 | 239.5328
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 18.9806 | 18.9806 | 15 | 30 | 19 | 0.85333 | 0.059051 | 193.5194 | 227.6699
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 22.836 | 22.836 | 23 | 29 | 25 | 1.0267 | 0.071045 | 189.664 | 223.1341
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 6.5246 | 6.5246 | 9 | 4 | 9 | 0.29333 | 0.020299 | 205.9754 | 242.324
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.7517 | 19.7517 | 38 | 29 | 44 | 1.48 | 0.038406 | 320.2483 | 376.7628
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 44.1298 | 56.7638 | 75 | 86 | 87 | 3.3067 | 0.085808 | 283.2362 | 333.2191
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 12.6339 |  | 27 | 20 | 24 | 0.94667 | 0.024566
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 41.2827 | 71.533 | 56 | 110 | 66 | 3.0933 | 0.051045 | 463.967 | 545.8435
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 30.2503 |  | 47 | 74 | 49 | 2.2667 | 0.037404
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 34.165 | 34.165 | 50 | 70 | 72 | 2.56 | 0.10629 | 178.335 | 209.8058
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 69.7536 | 69.7536 | 120 | 137 | 135 | 5.2267 | 0.086249 | 465.7464 | 547.9369
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 | 12.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.3999 | 615.7646
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 12.1001 |  | 30 | 22 | 16 | 0.90667 | 0.014961
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 17.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4175 | 229.9029
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 17.0825 |  | 36 | 30 | 30 | 1.28 | 0.053146
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.4533 | 66.4795 | 59 | 58.5 | 70.5 | 2.5067 | 0.065048 | 273.5205 | 321.7889
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.0262 |  | 58 | 58.6 | 69 | 2.4747 | 0.064218
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 118.3142 | 151.981 | 201.3 | 246.4 | 217.2 | 8.8653 | 0.14624 | 383.519 | 451.1988
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 33.6668 |  | 67.8 | 60 | 61.4 | 2.5227 | 0.041614
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.8025 | 45.8025 | 89.2 | 68.2 | 100 | 3.432 | 0.08906 | 294.1975 | 346.1147
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 67.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8977 | 321.0562
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 67.1023 |  | 117.6 | 141.5 | 118 | 5.028 | 0.13048
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 47.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1672 | 194.3144
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 47.3328 |  | 83 | 65 | 118 | 3.5467 | 0.14726
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 55.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2683 | 334.4333
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 55.7317 |  | 121.5 | 87.7 | 104 | 4.176 | 0.10837
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 37.7595 | 37.7595 | 77 | 66.2 | 69 | 2.8293 | 0.046672 | 195.5 | 230
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.1549 | 93.42 | 117 | 83 | 65 | 3.5333 | 0.09169 | 246.58 | 290.0941
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.2651 |  | 82 | 86 | 92 | 3.4667 | 0.08996
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.6158 | 2.6158 | 12 | 1.7 | 1 | 0.196 | 0.0050862 | 337.3842 | 396.9226
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 52.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.062 | 337.72
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 52.938 |  | 109 | 99.4 | 89.1 | 3.9667 | 0.10293
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.2509 | 79.665 | 85.6 | 94.4 | 74.3 | 3.3907 | 0.087988 | 260.335 | 306.2765
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 34.4141 |  | 90.2 | 56.2 | 47 | 2.5787 | 0.066916
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.9214 | 131.4998 | 163 | 177 | 126 | 6.2133 | 0.16124 | 208.5002 | 245.2944
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.5784 |  | 91 | 84 | 98 | 3.64 | 0.094458
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 68.6681 | 128.4569 | 118.9 | 151 | 116 | 5.1453 | 0.13352 | 211.5431 | 248.8742
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.7888 |  | 115 | 104 | 117 | 4.48 | 0.11626
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 78.1703 | 214.4211 | 143.3 | 148 | 148 | 5.8573 | 0.096622 | 321.0789 | 377.7398
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 136.2508 |  | 248.8 | 274.6 | 242.3 | 10.2093 | 0.16841
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 109.3459 | 158.1022 | 255 | 202 | 157.5 | 8.1933 | 0.21262 | 181.8978 | 213.9974
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.7563 |  | 122 | 79 | 73 | 3.6533 | 0.094804
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 112.4599 | 112.4599 | 223 | 208 | 201 | 8.4267 | 0.21867 | 227.5401 | 267.6943
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 90.5729 | 116.7305 | 171 | 149 | 189 | 6.7867 | 0.11195 | 418.7695 | 492.67
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 26.1576 |  | 58 | 38 | 51 | 1.96 | 0.032332
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 130.3431 | 130.3431 | 275 | 239.3 | 218.2 | 9.7667 | 0.25344 | 209.6569 | 246.6551
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 90.217 | 90.217 | 132 | 186 | 189 | 6.76 | 0.21928 | 181.783 | 213.8623
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 | 25.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7321 | 290.2731
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 25.2679 |  | 69 | 29 | 44 | 1.8933 | 0.061415
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 60.6785 | 69.2198 | 95 | 115 | 131 | 4.5467 | 0.11799 | 270.7802 | 318.565
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 8.5413 |  | 17 | 28 | 3 | 0.64 | 0.016608
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.1038 | 58.4542 | 42 | 22 | 26.5 | 1.2067 | 0.031313 | 281.5458 | 331.2303
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 42.3504 |  | 76 | 62 | 100 | 3.1733 | 0.082348
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 30.0723 | 70.6433 | 55 | 73 | 41 | 2.2533 | 0.037171 | 464.8567 | 546.8902
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 40.571 |  | 77 | 77 | 74 | 3.04 | 0.050148
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.2147 | 53.8277 | 45 | 47.8 | 77 | 2.264 | 0.058751 | 286.1723 | 336.6733
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.613 |  | 50 | 49 | 33.7 | 1.7693 | 0.045914
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.0755 | 20.8549 | 46.2 | 23 | 38 | 1.4293 | 0.037091 | 319.1451 | 375.4648
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.7794 |  | 6 | 3 | 1 | 0.13333 | 0.00346
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 12.6339 | 12.6339 | 26 | 23 | 22 | 0.94667 | 0.024566 | 327.3661 | 385.1365
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 48.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4928 | 342.9327
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.5072 |  | 116 | 94.3 | 62.3 | 3.6347 | 0.09432
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 78.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.456 | 307.5953
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.544 |  | 103.4 | 233 | 105 | 5.8853 | 0.15272
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 116.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0915 | 262.4606
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 116.9085 |  | 195 | 257 | 205 | 8.76 | 0.22732
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 91.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6619 | 292.5434
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 91.3381 |  | 166.3 | 162.4 | 184.6 | 6.844 | 0.1776
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.4785 | 70.1273 | 47.7 | 102.4 | 83 | 3.108 | 0.080653 | 269.8727 | 317.4973
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.6488 |  | 59 | 49 | 53 | 2.1467 | 0.055706
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.2976 | 57.2976 | 116 | 99 | 107 | 4.2933 | 0.11141 | 282.7024 | 332.5911
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 70.2874 | 132.5674 | 146 | 133 | 116 | 5.2667 | 0.17084 | 402.9326 | 474.0383
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 62.28 |  | 127 | 97 | 126 | 4.6667 | 0.076889
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 53.9167 | 72.7786 | 100 | 111 | 92 | 4.04 | 0.13105 | 199.2214 | 234.3781
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.8619 |  | 37 | 31 | 38 | 1.4133 | 0.036676
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 42.1725 | 42.1725 | 75 | 94 | 68 | 3.16 | 0.082002 | 297.8275 | 350.3853
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 74.3267 | 74.3267 | 153.2 | 151.5 | 113 | 5.5693 | 0.14452 | 265.6733 | 312.5568
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 98.2245 | 98.2245 | 177 | 188 | 187 | 7.36 | 0.12141 | 437.2755 | 514.4418
114 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.8258 | 3.8258 | 18 | 1.5 | 2 | 0.28667 | 0.007439 | 336.1742 | 395.4991
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
117 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 16.7088 | 16.7088 | 26.1 | 32.4 | 35.4 | 1.252 | 0.020653 | 518.7912 | 610.3425
118 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 104.8083 | 104.8083 | 229 | 170 | 190 | 7.8533 | 0.12955 | 430.6917 | 506.6961
119 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 26.1576 | 61.2123 | 34 | 59 | 54 | 1.96 | 0.032293 | 278.7877 | 327.9855
120 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.0547 |  | 60 | 73 | 64 | 2.6267 | 0.068162
121 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.4769 | 1.4769 | 3 | 0.8 | 4.5 | 0.11067 | 0.0071795 | 134.5231 | 158.2624
122 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 11.3883 | 11.3883 | 17 | 19 | 28 | 0.85333 | 0.05536 | 124.6117 | 146.6019
123 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.1922 | 1.1922 | 5.7 | 1 | 0 | 0.089333 | 0.0023182 | 338.8078 | 398.5974
124 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
И.о.главного инженера |  |  |  |  | В.Л.Вериитин

## 01.01.2019
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 43.8926 | 43.8926 | 45 | 55 | 48 | 1.9733 | 0.085347 | 296.1074 | 348.3617
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 64.356 | 64.356 | 63 | 80 | 74 | 2.8933 | 0.27808 | 88.644 | 104.2871
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 26.0983 | 26.0983 | 30 | 26 | 32 | 1.1733 | 0.20299 | 58.9017 | 69.2961
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 23.7257 | 23.7257 | 44 | 21 | 15 | 1.0667 | 0.073813 | 188.7743 | 222.0874
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 72.9566 | 72.9566 | 89 | 95 | 62 | 3.28 | 0.22698 | 139.5434 | 164.1687
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 26.0983 | 26.0983 | 22 | 33 | 33 | 1.1733 | 0.050747 | 313.9017 | 369.2961
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 123.0771 | 123.0771 | 143 | 142 | 130 | 5.5333 | 0.23932 | 216.9229 | 255.2034
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 74.736 | 74.736 | 75 | 77 | 100 | 3.36 | 0.14532 | 265.264 | 312.0753
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 165.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5131 | 205.3096
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 165.4869 |  | 186 | 200 | 172 | 7.44 | 0.32178
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 47.748 | 158.9623 | 85 | 31 | 45 | 2.1467 | 0.11605 | 113.0377 | 132.9855
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 111.2143 |  | 124 | 122 | 129 | 5 | 0.21625
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 30.2503 | 30.2503 | 34 | 41 | 27 | 1.36 | 0.094112 | 182.2497 | 214.4114
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 40.3337 | 40.3337 | 36 | 66 | 34 | 1.8133 | 0.12548 | 172.1663 | 202.5486
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 12.1594 | 12.1594 | 10 | 18 | 13 | 0.54667 | 0.037829 | 200.3406 | 235.6948
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 36.4783 | 36.4783 | 17 | 71 | 35 | 1.64 | 0.11349 | 176.0217 | 207.0844
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 26.6914 | 26.6914 | 34 | 30 | 26 | 1.2 | 0.08304 | 185.8086 | 218.5983
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 24.6154 | 24.6154 | 25 | 37 | 21 | 1.1067 | 0.076581 | 187.8846 | 221.0407
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.1873 | 58.1873 | 102 | 100 | 125 | 4.36 | 0.11314 | 281.8127 | 331.5443
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 79.0956 | 120.2004 | 150 | 148 | 146.5 | 5.9267 | 0.1538 | 219.7996 | 258.5878
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.1048 |  | 86 | 100 | 45 | 3.08 | 0.079926
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 163.3515 | 189.5091 | 326 | 351 | 241 | 12.24 | 0.20198 | 345.9909 | 407.0481
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 26.1576 |  | 48 | 44 | 55 | 1.96 | 0.032343
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 89.8611 | 89.8611 | 180 | 159 | 166 | 6.7333 | 0.27957 | 122.6389 | 144.281
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 69.7536 | 69.7536 | 120 | 137 | 135 | 5.2267 | 0.086249 | 465.7464 | 547.9369
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 | 83.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.0448 | 531.8174
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 83.4552 |  | 127 | 172 | 170 | 6.2533 | 0.10319
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 5.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1973 | 243.7615
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 5.3027 |  | 7.3 | 7 | 15.5 | 0.39733 | 0.016497
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 164.2413 | 245.7391 | 311 | 314 | 298 | 12.3067 | 0.31936 | 94.2609 | 110.8952
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 81.4978 |  | 102 | 177 | 179 | 6.1067 | 0.15847
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 182.9253 | 271.007 | 312 | 377 | 339 | 13.7067 | 0.2261 | 264.493 | 311.1683
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 88.0817 |  | 150 | 174 | 171 | 6.6 | 0.10887
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 167.0883 | 167.0883 | 292 | 302 | 345 | 12.52 | 0.32489 | 172.9117 | 203.4255
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 81.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8581 | 304.5389
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 81.1419 |  | 152 | 142 | 162 | 6.08 | 0.15778
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 54.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8715 | 185.7312
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 54.6285 |  | 88 | 95 | 124 | 4.0933 | 0.16996
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 131.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8917 | 245.7549
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 131.1083 |  | 244.5 | 246.8 | 245.5 | 9.824 | 0.25493
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 38.2577 | 38.2577 | 88 | 72 | 55 | 2.8667 | 0.047288 | 301.7423 | 354.9909
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.2651 | 133.813 | 114 | 65 | 81 | 3.4667 | 0.08996 | 206.187 | 242.5729
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 87.5479 |  | 154 | 158 | 180 | 6.56 | 0.17023
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.5459 | 37.5459 | 79 | 70 | 62 | 2.8133 | 0.073006 | 302.4541 | 355.8283
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 137.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8061 | 238.5954
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 137.1939 |  | 283 | 219 | 269 | 10.28 | 0.26677
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 73.8641 | 156.7855 | 173.4 | 146.5 | 95.2 | 5.5347 | 0.14362 | 183.2145 | 215.5465
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.9214 |  | 161 | 164 | 141 | 6.2133 | 0.16124
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.9214 | 131.4998 | 163 | 177 | 126 | 6.2133 | 0.16124 | 208.5002 | 245.2944
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.5784 |  | 91 | 84 | 98 | 3.64 | 0.094458
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.8177 | 143.5287 | 140 | 113 | 150.6 | 5.3813 | 0.13965 | 196.4713 | 231.1427
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.711 |  | 147 | 124 | 132 | 5.3733 | 0.13944
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 106.6412 | 288.1429 | 210.3 | 215 | 174 | 7.9907 | 0.13181 | 247.3571 | 291.0084
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 181.5017 |  | 320 | 384 | 316 | 13.6 | 0.22434
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 155.789 | 220.2043 | 340 | 259 | 276.5 | 11.6733 | 0.30292 | 119.7957 | 140.9361
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 64.4153 |  | 141 | 125 | 96 | 4.8267 | 0.12525
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 173.3163 | 173.3163 | 307 | 311 | 356 | 12.9867 | 0.337 | 166.6837 | 196.0984
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 121.8909 | 171.7149 | 259 | 194 | 232 | 9.1333 | 0.15066 | 363.7851 | 427.9825
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 49.824 |  | 88 | 90 | 102 | 3.7333 | 0.061585
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 177.587 | 177.587 | 308.8 | 349 | 340.2 | 13.3067 | 0.34531 | 162.413 | 191.0742
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 90.217 | 90.217 | 132 | 186 | 189 | 6.76 | 0.21928 | 181.783 | 213.8623
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 | 61.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6097 | 247.7761
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 61.3903 |  | 134 | 97 | 114 | 4.6 | 0.14921
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 148.9382 | 199.6519 | 281 | 251 | 305 | 11.16 | 0.2896 | 140.3481 | 165.1154
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 50.7137 |  | 98 | 78 | 109 | 3.8 | 0.09861
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 88.4376 | 88.4376 | 155 | 179 | 163 | 6.6267 | 0.17196 | 251.5624 | 295.9558
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 53.027 | 96.2671 | 120 | 101 | 77 | 3.9733 | 0.065544 | 439.2329 | 516.7446
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 43.2401 |  | 97 | 87 | 59 | 3.24 | 0.053447
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.115 | 81.1419 | 74 | 48 | 36 | 2.1067 | 0.054668 | 258.8581 | 304.5389
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 53.027 |  | 113 | 115 | 70 | 3.9733 | 0.10311
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.0899 | 32.7415 | 57 | 29 | 55 | 1.88 | 0.048786 | 307.2585 | 361.4806
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 7.6515 |  | 16 | 9 | 18 | 0.57333 | 0.014878
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.5023 | 14.5023 | 36 | 28 | 17.5 | 1.0867 | 0.028199 | 325.4977 | 382.9384
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 88.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5624 | 295.9558
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 88.4376 |  | 171 | 165 | 161 | 6.6267 | 0.17196
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 161.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4101 | 209.8942
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 161.5899 |  | 294.1 | 301 | 313 | 12.108 | 0.3142
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 116.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0915 | 262.4606
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 116.9085 |  | 195 | 257 | 205 | 8.76 | 0.22732
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 141.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4465 | 233.4664
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 141.5535 |  | 285.5 | 272 | 238 | 10.6067 | 0.27524
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.439 | 84.5762 | 78.3 | 61 | 43 | 2.4307 | 0.063076 | 255.4238 | 300.4985
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 52.1373 |  | 100 | 104 | 89 | 3.9067 | 0.10138
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 138.9734 | 138.9734 | 275 | 276 | 230 | 10.4133 | 0.27023 | 201.0266 | 236.5019
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 93.2421 | 186.1282 | 162 | 207 | 155 | 6.9867 | 0.22663 | 349.3718 | 411.0256
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 92.8862 |  | 157 | 184 | 181 | 6.96 | 0.11467
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 83.8111 | 120.8232 | 161 | 164 | 146 | 6.28 | 0.20371 | 151.1768 | 177.8551
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.0121 |  | 67 | 86 | 55 | 2.7733 | 0.071968
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.2986 | 82.2986 | 159.5 | 173 | 130 | 6.1667 | 0.16003 | 257.7014 | 303.1782
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 56.5858 | 56.5858 | 108 | 99 | 111 | 4.24 | 0.11003 | 283.4142 | 333.4284
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 183.9929 | 183.9929 | 428 | 337 | 269 | 13.7867 | 0.22742 | 351.5071 | 413.5377
114 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 17.4384 | 17.4384 | 48 | 23 | 27 | 1.3067 | 0.033908 | 322.5616 | 379.4842
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 9.7869 | 9.7869 | 19 | 17 | 19 | 0.73333 | 0.01903 | 330.2131 | 388.4861
117 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 45.1975 | 45.1975 | 75 | 69 | 110 | 3.3867 | 0.055866 | 490.3025 | 576.8265
118 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 166.5545 | 166.5545 | 304 | 318 | 314 | 12.48 | 0.20587 | 368.9455 | 434.0535
119 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 0 | 71.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.289 | 315.6342
120 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.711 |  | 136.6 | 135.4 | 131 | 5.3733 | 0.13944
121 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 5.0714 | 5.0714 | 8 | 14.4 | 6.1 | 0.38 | 0.024653 | 130.9286 | 154.0337
122 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 13.5237 | 13.5237 | 21 | 20 | 35 | 1.0133 | 0.06574 | 122.4763 | 144.0898
123 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 8.0964 | 8.0964 | 15 | 12.5 | 18 | 0.60667 | 0.015743 | 331.9036 | 390.4748
124 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
Главный инженер |  |  |  |  | Е.А.Семёнов

## 20.06.2018
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.06.2018г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 21.3531 | 21.3531 | 29 | 20 | 23 | 0.96 | 0.04152 | 318.6469 | 374.8787
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 14.2354 | 14.2354 | 14 | 19 | 15 | 0.64 | 0.061511 | 138.7646 | 163.2524
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 35.5886 | 35.5886 | 39 | 42 | 39 | 1.6 | 0.2768 | 49.4114 | 58.1311
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 2.6691 | 2.6691 | 3 | 1 | 5 | 0.12 | 0.008304 | 209.8309 | 246.8598
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 14.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2646 | 233.2524
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 14.2354 |  | 14 | 18 | 16 | 0.64 | 0.044288
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 17.2011 | 51.0103 | 17 | 17 | 24 | 0.77333 | 0.033447 | 288.9897 | 339.9879
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 33.8091 |  | 36 | 32 | 46 | 1.52 | 0.06574
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 114.18 | 143.8371 | 125 | 135 | 125 | 5.1333 | 0.22202 | 196.1629 | 230.7798
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 29.6571 |  | 34 | 29 | 37 | 1.3333 | 0.057667
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 50.4171 | 73.8463 | 60 | 62 | 48 | 2.2667 | 0.098033 | 266.1537 | 313.122
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 23.4291 |  | 31 | 22 | 26 | 1.0533 | 0.045557
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 40.6303 | 104.9863 | 49 | 37 | 51 | 1.8267 | 0.098754 | 167.0137 | 196.4867
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 64.356 |  | 75 | 61 | 81 | 2.8933 | 0.15642
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 49.824 | 81.5571 | 60 | 54 | 54 | 2.24 | 0.1211 | 190.4429 | 224.0504
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 31.7331 |  | 41 | 29 | 37 | 1.4267 | 0.061703
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 19.5737 | 19.8703 | 25 | 22 | 19 | 0.88 | 0.060896 | 192.6297 | 226.6232
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0.29657 |  | 0 | 0 | 1 | 0.013333 | 0.00092267
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 15.1251 | 15.1251 | 16 | 21 | 14 | 0.68 | 0.047056 | 197.3749 | 232.2057
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 17.4977 | 17.4977 | 16 | 20 | 23 | 0.78667 | 0.054437 | 195.0023 | 229.4145
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 35.5886 | 35.5886 | 35 | 44 | 41 | 1.6 | 0.11072 | 176.9114 | 208.1311
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 30.5469 | 30.5469 | 39 | 31 | 33 | 1.3733 | 0.095035 | 181.9531 | 214.0625
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 38.5543 | 38.5543 | 55 | 31 | 44 | 1.7333 | 0.11995 | 173.9457 | 204.642
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.2321 | 20.2321 | 38.6 | 32.5 | 42.6 | 1.516 | 0.03934 | 319.7679 | 376.1975
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.2902 | 68.508 | 97 | 82 | 98 | 3.6933 | 0.095842 | 271.492 | 319.4024
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.2178 |  | 38 | 40 | 30 | 1.44 | 0.037368
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 51.7814 | 86.4802 | 100 | 97 | 94 | 3.88 | 0.064026 | 449.0198 | 528.2586
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 34.6989 |  | 70 | 60 | 65 | 2.6 | 0.042904
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0.10677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3932 | 249.8744
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0.10677 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.008 | 0.00033216
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 10.3029 | 40.0193 | 14.8 | 25 | 18.1 | 0.772 | 0.032053 | 172.4807 | 202.9184
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 29.7165 |  | 58 | 47 | 62 | 2.2267 | 0.092451
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0.42706 | 0.42706 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.032 | 0.00052805 | 535.0729 | 629.4976
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 | 21.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9689 | 604.6693
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 21.5311 |  | 38 | 47 | 36 | 1.6133 | 0.026623
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0.80074 | 17.5274 | 1.5 | 2 | 1 | 0.06 | 0.0024912 | 194.9726 | 229.3796
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 16.7266 |  | 31 | 32 | 31 | 1.2533 | 0.052038
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 147.6926 | 147.6926 | 280 | 280 | 270 | 11.0667 | 0.28718 | 192.3074 | 226.244
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 145.0234 | 218.1579 | 256 | 281 | 278 | 10.8667 | 0.17926 | 317.3421 | 373.3436
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 73.1345 |  | 130 | 131 | 150 | 5.48 | 0.090398
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.0677 | 42.3504 | 3 | 2 | 1 | 0.08 | 0.002076 | 297.6496 | 350.176
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.2827 |  | 79 | 81 | 72 | 3.0933 | 0.080272
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 65.6609 | 70.8213 | 119 | 129 | 121 | 4.92 | 0.12767 | 269.1787 | 316.6809
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 5.1603 |  | 13 | 6 | 10 | 0.38667 | 0.010034
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 40.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4629 | 202.8975
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 40.0371 |  | 68 | 79 | 78 | 3 | 0.12456
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.8619 | 73.0455 | 35 | 32 | 39 | 1.4133 | 0.036676 | 266.9545 | 314.0641
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.1836 |  | 97 | 93.5 | 114 | 4.06 | 0.10536
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 20.6414 | 35.0547 | 43 | 36 | 37 | 1.5467 | 0.025514 | 304.9453 | 358.7591
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.4134 |  | 29 | 30 | 22 | 1.08 | 0.028026
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.1197 | 115.307 | 106 | 96 | 119 | 4.28 | 0.11107 | 224.693 | 264.3447
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.1873 |  | 100 | 102 | 125 | 4.36 | 0.11314
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.7368 | 3.7368 | 5 | 8 | 8 | 0.28 | 0.007266 | 336.2632 | 395.6038
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 63.7925 | 74.647 | 123.5 | 106 | 129 | 4.78 | 0.12404 | 265.353 | 312.18
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 10.8545 |  | 29 | 17 | 15 | 0.81333 | 0.021106
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.4577 | 111.3744 | 118.3 | 105.3 | 99.3 | 4.3053 | 0.11172 | 228.6256 | 268.9713
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 53.9167 |  | 98 | 92 | 113 | 4.04 | 0.10484
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 88.2597 | 129.1865 | 168 | 160 | 168 | 6.6133 | 0.17162 | 210.8135 | 248.0159
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.9269 |  | 70 | 77 | 83 | 3.0667 | 0.07958
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 65.483 | 114.613 | 116 | 124 | 128 | 4.9067 | 0.12733 | 225.387 | 265.1612
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.13 |  | 90.1 | 101 | 85 | 3.6813 | 0.095531
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 129.8983 | 248.4082 | 249 | 255 | 226 | 9.7333 | 0.16056 | 287.0918 | 337.755
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 118.5099 |  | 222 | 220 | 224 | 8.88 | 0.14648
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 99.559 | 129.578 | 190 | 188 | 181.5 | 7.46 | 0.19359 | 210.422 | 247.5553
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.019 |  | 57.5 | 60.2 | 51 | 2.2493 | 0.05837
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.2929 | 140.9307 | 54 | 55 | 50 | 2.12 | 0.055014 | 199.0693 | 234.1991
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 112.6378 |  | 219 | 222 | 192 | 8.44 | 0.13923
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 89.3273 | 130.788 | 164 | 170 | 168 | 6.6933 | 0.11041 | 404.712 | 476.1318
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 41.4607 |  | 87 | 75 | 71 | 3.1067 | 0.051247
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 92.8862 | 127.9409 | 169 | 176 | 177 | 6.96 | 0.18061 | 212.0591 | 249.4813
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.0547 |  | 79 | 60 | 58 | 2.6267 | 0.068162
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0.6228 | 10.4986 | 1 | 1 | 1.5 | 0.046667 | 0.0015137 | 261.5014 | 307.6487
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 9.8758 |  | 24 | 12.5 | 19 | 0.74 | 0.024004
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 22.0649 | 30.7841 | 40 | 35 | 49 | 1.6533 | 0.05363 | 241.2159 | 283.7834
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 8.7192 |  | 19 | 15 | 15 | 0.65333 | 0.021192
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 100.7157 | 117.4423 | 189 | 181 | 196 | 7.5467 | 0.19584 | 222.5577 | 261.8326
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.7266 |  | 30 | 30 | 34 | 1.2533 | 0.032524
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.4959 | 84.5229 | 70 | 56 | 51 | 2.36 | 0.061242 | 255.4771 | 300.5613
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 53.027 |  | 90 | 97 | 111 | 3.9733 | 0.10311
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 37.9018 | 86.8361 | 75 | 70 | 68 | 2.84 | 0.046848 | 448.6639 | 527.8399
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 48.9343 |  | 98 | 91 | 86 | 3.6667 | 0.060485
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.008 | 44.1832 | 42 | 38 | 49.3 | 1.724 | 0.044738 | 295.8168 | 348.0198
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.1752 |  | 40 | 42 | 37 | 1.5867 | 0.041174
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.4208 | 27.7591 | 47 | 37 | 42 | 1.68 | 0.043596 | 312.2409 | 367.3423
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 5.3383 |  | 12 | 12 | 6 | 0.4 | 0.01038
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 10.3207 | 10.3207 | 26 | 17 | 15 | 0.77333 | 0.020068 | 329.6793 | 387.858
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.3606 | 58.0805 | 59 | 57 | 49 | 2.2 | 0.05709 | 281.9195 | 331.6699
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.72 |  | 54 | 55.2 | 52.2 | 2.152 | 0.055844
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.0043 | 88.58 | 28.1 | 47.9 | 30.8 | 1.424 | 0.036953 | 251.42 | 295.7883
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 69.5757 |  | 128 | 125 | 138 | 5.2133 | 0.13529
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 79.8963 | 104.0966 | 158 | 150 | 141 | 5.9867 | 0.15535 | 235.9034 | 277.5334
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.2002 |  | 49 | 50 | 37 | 1.8133 | 0.047056
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 21.0506 | 64.8246 | 43.2 | 37.1 | 38 | 1.5773 | 0.02602 | 275.1754 | 323.7358
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 43.7739 |  | 88 | 87 | 71 | 3.28 | 0.085116
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.7313 | 101.7833 | 85 | 96 | 76 | 3.4267 | 0.088922 | 238.2167 | 280.2549
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 56.052 |  | 119 | 95 | 101 | 4.2 | 0.10899
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.2753 | 56.2299 | 64 | 61 | 62 | 2.4933 | 0.064702 | 283.7701 | 333.8471
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.9546 |  | 43 | 42 | 44 | 1.72 | 0.044634
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 74.2022 | 137.5498 | 140 | 145 | 132 | 5.56 | 0.091608 | 134.4502 | 158.1767
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 63.3477 |  | 112 | 124 | 120 | 4.7467 | 0.15397
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 47.3328 | 58.9881 | 88 | 96 | 82 | 3.5467 | 0.11504 | 213.0119 | 250.6023
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 11.6553 |  | 21 | 24 | 20.5 | 0.87333 | 0.022663
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 27.937 | 47.1549 | 54 | 59 | 44 | 2.0933 | 0.054322 | 292.8451 | 344.5237
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.2178 |  | 43 | 32 | 33 | 1.44 | 0.037368
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.4527 | 38.7382 | 31 | 44 | 28.7 | 1.3827 | 0.03588 | 301.2618 | 354.4257
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.2855 |  | 36 | 37 | 41 | 1.52 | 0.039444
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 15.0006 | 15.0006 | 29 | 32 | 23.3 | 1.124 | 0.018541 | 520.4994 | 612.3523
114 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.6015 | 1.6015 | 5 | 2 | 2 | 0.12 | 0.003114 | 338.3985 | 398.1159
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.7368 |  | 9 | 8 | 4 | 0.28 | 0.007266
116 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 9.7869 | 9.7869 | 19 | 17 | 19 | 0.73333 | 0.01903 | 330.2131 | 388.4861
117 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 9.0751 | 9.0751 | 17 | 12.5 | 21.5 | 0.68 | 0.011217 | 526.4249 | 619.3234
118 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 88.1707 | 88.1707 | 168 | 168.5 | 159 | 6.6067 | 0.10898 | 447.3293 | 526.2698
119 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 37.7239 | 79.3625 | 75 | 69 | 68 | 2.8267 | 0.046573 | 260.6375 | 306.6323
120 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.6386 |  | 67 | 84 | 83 | 3.12 | 0.080964
121 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 6.4059 | 6.4059 | 12 | 12 | 12 | 0.48 | 0.03114 | 129.5941 | 152.4636
122 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 13.5237 | 13.5237 | 21 | 20 | 35 | 1.0133 | 0.06574 | 122.4763 | 144.0898
123 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 8.0964 | 8.0964 | 13 | 18.5 | 14 | 0.60667 | 0.015743 | 331.9036 | 390.4748
124 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 13.8795 | 13.8795 | 25 | 28 | 25 | 1.04 | 0.06747 | 122.1205 | 143.6711
ИО директора |  |  |  |  | Е.А.Семёнов

## 01.01.2018
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.12.2017Г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 45.0789 | 26 | 49 | 50 | 53 | 2.0267 | 0.087653 | 294.9211 | 346.9661
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 40.0371 | 50 | 55 | 45 | 35 | 1.8 | 0.12456 | 172.4629 | 202.8975
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 32.3263 | 32.3263 | 34 | 46 | 29 | 1.4533 | 0.25143 | 52.6737 | 61.9691
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 10.38 | 10.38 | 13 | 12 | 10 | 0.46667 | 0.032293 | 202.12 | 237.7882
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 8.304 | 25.8017 | 6 | 12 | 10 | 0.37333 | 0.025835 | 186.6983 | 219.645
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 17.4977 |  | 35 | 19 | 5 | 0.78667 | 0.054437
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 3.2623 | 7.4143 | 3 | 3 | 5 | 0.14667 | 0.0063433 | 332.5857 | 391.2773
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 4.152 |  | 10 | 2 | 2 | 0.18667 | 0.0080733
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 51.3069 | 92.2337 | 50 | 61 | 62 | 2.3067 | 0.099763 | 247.7663 | 291.4897
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 40.9269 |  | 51 | 43 | 44 | 1.84 | 0.07958
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 84.2263 | 115.0697 | 76 | 105 | 103 | 3.7867 | 0.16377 | 224.9303 | 264.6239
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 30.8434 |  | 30 | 29 | 45 | 1.3867 | 0.059973
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 71.4737 | 207.3034 | 80 | 89 | 72 | 3.2133 | 0.17372 | 64.6966 | 76.1136
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 135.8297 |  | 143 | 146 | 169 | 6.1067 | 0.33014
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 56.052 | 107.3292 | 64 | 64 | 61 | 2.52 | 0.13624 | 164.6708 | 193.7304
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 51.2772 |  | 51 | 40 | 81.9 | 2.3053 | 0.099706
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 20.1075 | 20.1075 | 21.9 | 26.9 | 19 | 0.904 | 0.062557 | 192.3925 | 226.3441
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 13.0491 | 13.0491 | 15 | 18 | 11 | 0.58667 | 0.040597 | 199.4509 | 234.6481
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 7.7109 | 7.7109 | 14 | 5 | 7 | 0.34667 | 0.023989 | 204.7891 | 240.9284
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 25.2086 | 25.2086 | 19 | 40 | 26 | 1.1333 | 0.078427 | 187.2914 | 220.3429
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 16.0149 | 16.0149 | 17 | 14 | 23 | 0.72 | 0.049824 | 196.4851 | 231.159
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 21.6497 | 21.6497 | 34 | 17 | 22 | 0.97333 | 0.067355 | 190.8503 | 224.5297
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.711 | 71.711 | 129 | 124 | 150 | 5.3733 | 0.13944 | 268.289 | 315.6342
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 76.6934 | 117.0864 | 135 | 151 | 145 | 5.7467 | 0.14913 | 222.9136 | 262.2513
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.393 |  | 75 | 80 | 72 | 3.0267 | 0.078542
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 130.2542 | 138.4395 | 246 | 240 | 246 | 9.76 | 0.161 | 397.0605 | 467.1299
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 8.1854 |  | 17 | 17 | 12 | 0.61333 | 0.010118
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.0974 | 105.876 | 65 | 60 | 61 | 2.48 | 0.064356 | 234.124 | 275.44
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 72.7786 |  | 135 | 134 | 140 | 5.4533 | 0.22642
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 17.2605 | 57.6535 | 52 | 30 | 15 | 1.2933 | 0.053699 | 154.8465 | 182.1724
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 40.393 |  | 55 | 100 | 72 | 3.0267 | 0.12567
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 70.1095 | 70.1095 | 118 | 160 | 116 | 5.2533 | 0.086659 | 465.3905 | 547.5183
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 52.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.8289 | 568.034
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 52.6711 |  | 87 | 129 | 80 | 3.9467 | 0.065104
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
38 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
39 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.3647 | 247.4879
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 2.1353 |  | 2 | 6 | 4 | 0.16 | 0.0066432
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 104.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0137 | 276.4867
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 104.9863 |  | 281 | 281 | 28 | 7.8667 | 0.20414
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 154.0985 | 242.892 | 268 | 297 | 301 | 11.5467 | 0.19047 | 292.608 | 344.2447
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 88.7935 |  | 152 | 149 | 198 | 6.6533 | 0.10975
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.7839 | 119.7377 | 51.4 | 56.3 | 37.2 | 1.932 | 0.050135 | 220.2623 | 259.1321
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 93.9538 |  | 178 | 165 | 185 | 7.04 | 0.18269
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 90.395 | 105.1642 | 170 | 159 | 179 | 6.7733 | 0.17577 | 234.8358 | 276.2774
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.7693 |  | 41 | 28 | 14 | 1.1067 | 0.028718
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 69.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2802 | 168.565
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 69.2198 |  | 130 | 112 | 147 | 5.1867 | 0.21535
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 56.5858 | 106.4098 | 112 | 100 | 106 | 4.24 | 0.11003 | 233.5902 | 274.812
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.824 |  | 90 | 90 | 100 | 3.7333 | 0.09688
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 23.4885 | 49.2902 | 59 | 41 | 32 | 1.76 | 0.029033 | 486.2098 | 572.0116
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.8017 |  | 59 | 39 | 47 | 1.9333 | 0.05017
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.7211 | 159.9706 | 100 | 124 | 106 | 4.4 | 0.11418 | 180.0294 | 211.7993
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 101.2495 |  | 200 | 200 | 169 | 7.5867 | 0.19687
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.4533 | 33.4533 | 64 | 70 | 54 | 2.5067 | 0.065048 | 306.5467 | 360.6432
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.1928 | 129.3645 | 37 | 28 | 26 | 1.2133 | 0.031486 | 210.6355 | 247.8065
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 113.1717 |  | 200 | 221 | 215 | 8.48 | 0.22006
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.3551 | 148.2442 | 155 | 126 | 120 | 5.3467 | 0.13875 | 191.7558 | 225.5951
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 76.8891 |  | 133 | 137.7 | 161.4 | 5.7613 | 0.14951
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 66.7286 | 112.2819 | 101 | 135 | 139 | 5 | 0.12975 | 227.7181 | 267.9036
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.5534 |  | 77 | 77 | 102 | 3.4133 | 0.088576
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.3551 | 147.1587 | 142 | 129 | 130 | 5.3467 | 0.13875 | 192.8413 | 226.8721
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 75.8037 |  | 153 | 138 | 135 | 5.68 | 0.1474
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 155.3441 | 324.0339 | 341 | 257 | 275 | 11.64 | 0.19201 | 211.4661 | 248.7836
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 168.6898 |  | 305 | 313 | 330 | 12.64 | 0.20851
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 185.0606 | 225.9874 | 366 | 315 | 359 | 13.8667 | 0.35984 | 114.0126 | 134.1324
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.9269 |  | 75 | 87 | 68 | 3.0667 | 0.07958
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 42.3504 | 177.0531 | 76 | 79 | 83 | 3.1733 | 0.052347 | 358.4469 | 421.7022
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 134.7027 |  | 271 | 159 | 327 | 10.0933 | 0.26192
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 126.6953 | 163.7074 | 226 | 225 | 261 | 9.4933 | 0.1566 | 371.7926 | 437.403
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 37.0121 |  | 60 | 68 | 80 | 2.7733 | 0.045749
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 120.325 | 198.4419 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 9.016 | 0.23397 | 141.5581 | 166.539
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.1169 |  | 157.8 | 161.9 | 119.3 | 5.8533 | 0.15189
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 12.8119 | 36.6562 | 16 | 9 | 47 | 0.96 | 0.03114 | 235.3438 | 276.875
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 23.8443 |  | 32 | 95 | 7 | 1.7867 | 0.057955
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 56.5858 | 69.2198 | 109 | 106 | 103 | 4.24 | 0.13753 | 202.7802 | 238.565
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 12.6339 |  | 35 | 23 | 13 | 0.94667 | 0.030707
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 140.7528 | 252.145 | 183 | 303 | 305 | 10.5467 | 0.27369 | 87.855 | 103.3588
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 111.3922 |  | 236 | 204 | 186 | 8.3467 | 0.2166
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.368 | 74.3623 | 83 | 75 | 52 | 2.8 | 0.07266 | 265.6377 | 312.5149
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.9943 |  | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 2.772 | 0.071933
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 64.7712 | 109.9687 | 135 | 114 | 115 | 4.8533 | 0.08006 | 425.5313 | 500.6251
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 45.1975 |  | 104 | 71 | 79 | 3.3867 | 0.055866
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.2902 | 134.5248 | 91 | 113 | 73 | 3.6933 | 0.095842 | 205.4752 | 241.7355
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 85.2346 |  | 132 | 217 | 130 | 6.3867 | 0.16573
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.9797 | 32.0297 | 51 | 59 | 36 | 1.9467 | 0.050516 | 307.9703 | 362.318
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.0501 |  | 17 | 9 | 8 | 0.45333 | 0.011764
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.2651 | 46.2651 | 72 | 95 | 93 | 3.4667 | 0.08996 | 293.7349 | 345.5704
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.5107 | 82.9214 | 95 | 85 | 87 | 3.56 | 0.092382 | 257.0786 | 302.4454
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.4106 |  | 66 | 72 | 61 | 2.6533 | 0.068854
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 81.6758 | 170.2913 | 145 | 167 | 147 | 6.12 | 0.15881 | 169.7087 | 199.6573
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 88.6155 |  | 180 | 148 | 170 | 6.64 | 0.17231
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 104.4525 | 130.788 | 195 | 200 | 192 | 7.8267 | 0.2031 | 209.212 | 246.1318
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 26.3355 |  | 41 | 68 | 39 | 1.9733 | 0.051208
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 58.7211 | 159.9706 | 111 | 124 | 95 | 4.4 | 0.072582 | 375.5294 | 441.7993
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 101.2495 |  | 174 | 210 | 185 | 7.5867 | 0.19687
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.571 | 117.6202 | 75 | 83 | 70 | 3.04 | 0.078888 | 222.3798 | 261.6233
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 77.0493 |  | 140 | 150 | 143 | 5.7733 | 0.14982
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.1224 | 114.2393 | 67 | 53 | 83 | 2.7067 | 0.070238 | 225.7607 | 265.6008
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.1169 |  | 133 | 165 | 141 | 5.8533 | 0.15189
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 89.1494 | 178.2987 | 140 | 183 | 178 | 6.68 | 0.11006 | 357.2013 | 420.2368
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 89.1494 |  | 178 | 149 | 174 | 6.68 | 0.21668
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 78.2949 | 117.8871 | 157 | 158 | 125 | 5.8667 | 0.1903 | 154.1129 | 181.3092
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.5923 |  | 84.5 | 82 | 56 | 2.9667 | 0.076985
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 43.9519 | 83.4552 | 72 | 88 | 87 | 3.2933 | 0.085462 | 256.5448 | 301.8174
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.5033 |  | 89 | 67 | 66 | 2.96 | 0.076812
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.6109 | 92.3523 | 108 | 100 | 127 | 4.4667 | 0.11591 | 247.6477 | 291.3502
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.7415 |  | 45 | 73 | 66 | 2.4533 | 0.063664
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 19.0399 | 19.0399 | 33 | 41 | 33 | 1.4267 | 0.023534 | 516.4601 | 607.6001
114 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.2577 | 38.2577 | 83 | 61 | 71 | 2.8667 | 0.07439 | 301.7423 | 354.9909
115 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
116 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 48.3827 | 48.3827 | 91 | 93.5 | 87.4 | 3.6253 | 0.059803 | 487.1173 | 573.0792
117 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 171.181 | 171.181 | 305 | 334 | 323 | 12.8267 | 0.21159 | 364.319 | 428.6106
118 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 37.5459 | 95.0215 | 65 | 77 | 69 | 2.8133 | 0.046353 | 440.4785 | 518.21
119 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.4755 |  | 112 | 111 | 100 | 4.3067 | 0.11176
120 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.4235 | 1.4235 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0.10667 | 0.00692 | 134.5765 | 158.3252
121 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 13.7016 | 13.7016 | 38 | 24 | 15 | 1.0267 | 0.066605 | 122.2984 | 143.8805
122 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 10.0004 | 10.0004 | 14 | 30.7 | 11.5 | 0.74933 | 0.019445 | 329.9996 | 388.2348
123 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
Главный инженер |  |  |  |  | Е.А.Семёнов

## 23.06.2017
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.06.2017Г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 30.8434 | 26 | 44 | 38 | 22 | 1.3867 | 0.059973 | 309.1566 | 363.7136
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 24.6154 | 50 | 20 | 39 | 24 | 1.1067 | 0.076581 | 187.8846 | 221.0407
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 47.4514 | 47.4514 | 42 | 64 | 54 | 2.1333 | 0.36907 | 37.5486 | 44.1748
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 7.1177 | 7.1177 | 8 | 8 | 8 | 0.32 | 0.022144 | 205.3823 | 241.6262
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 7.1177 | 26.6914 | 10 | 6 | 8 | 0.32 | 0.01384 | 313.3086 | 368.5983
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 19.5737 |  | 24 | 16 | 26 | 0.88 | 0.03806
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 11.8629 | 40.9269 | 16 | 4 | 20 | 0.53333 | 0.023067 | 299.0731 | 351.8508
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 29.064 |  | 24 | 28 | 46 | 1.3067 | 0.056513
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 111.8074 | 152.7343 | 125 | 132 | 120 | 5.0267 | 0.2174 | 187.2657 | 220.3126
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 40.9269 |  | 51 | 43 | 44 | 1.84 | 0.07958
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 98.7583 | 197.5166 | 111 | 112 | 110 | 4.44 | 0.19203 | 142.4834 | 167.6276
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 98.7583 |  | 110 | 112 | 111 | 4.44 | 0.19203
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 64.9491 | 138.7954 | 88 | 62 | 69 | 2.92 | 0.15786 | 133.2046 | 156.7113
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 73.8463 |  | 70 | 76 | 103 | 3.32 | 0.17949
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 55.4589 | 100.8343 | 58 | 64 | 65 | 2.4933 | 0.1348 | 171.1657 | 201.3714
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 45.3754 |  | 61 | 50 | 42 | 2.04 | 0.08823
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 22.836 | 22.836 | 29 | 28 | 20 | 1.0267 | 0.071045 | 189.664 | 223.1341
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 14.8286 | 14.8286 | 14 | 22 | 14 | 0.66667 | 0.046133 | 197.6714 | 232.5546
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 8.8971 | 8.8971 | 10 | 12 | 8 | 0.4 | 0.02768 | 203.6029 | 239.5328
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 20.1669 | 20.1669 | 20 | 28 | 20 | 0.90667 | 0.062741 | 192.3331 | 226.2743
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 51.3069 | 51.3069 | 36 | 37 | 100 | 2.3067 | 0.15962 | 161.1931 | 189.639
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 22.5394 | 22.5394 | 20 | 29 | 27 | 1.0133 | 0.070123 | 189.9606 | 223.483
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.7446 | 21.7446 | 32.1 | 33 | 57.1 | 1.6293 | 0.042281 | 318.2554 | 374.4181
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.684 | 46.0872 | 47 | 22 | 36 | 1.4 | 0.03633 | 293.9128 | 345.7798
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 27.4032 |  | 51 | 61 | 42 | 2.0533 | 0.053284
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 26.3355 | 107.4775 | 43 | 67 | 38 | 1.9733 | 0.032552 | 428.0225 | 503.5559
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 81.1419 |  | 133 | 145 | 178 | 6.08 | 0.1003
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 5.0002 | 53.5786 | 5.2 | 12.4 | 10.5 | 0.37467 | 0.015556 | 158.9214 | 186.9664
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 48.5784 |  | 80 | 118 | 75 | 3.64 | 0.15113
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 3.9503 | 3.9503 | 0.4 | 21 | 0.8 | 0.296 | 0.0048828 | 531.5497 | 625.3526
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 14.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.4425 | 613.4618
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 14.0575 |  | 25 | 29 | 25 | 1.0533 | 0.017376
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
38 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
39 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 35.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8225 | 208.0264
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 35.6775 |  | 70 | 62 | 68.5 | 2.6733 | 0.111
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 20.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.4298 | 375.7998
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.5702 |  | 40.6 | 37 | 38 | 1.5413 | 0.039998
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 126.8733 | 203.5666 | 252 | 233 | 228 | 9.5067 | 0.15682 | 331.9334 | 390.5098
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 76.6934 |  | 124 | 138 | 169 | 5.7467 | 0.094797
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.3417 | 38.82 | 4.36 | 4.4 | 4.4 | 0.17547 | 0.0045534 | 301.18 | 354.3294
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.4783 |  | 77 | 51 | 77 | 2.7333 | 0.07093
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 75.8037 | 82.2096 | 99 | 143 | 184 | 5.68 | 0.1474 | 257.7904 | 303.2828
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.4059 |  | 23 | 4 | 9 | 0.48 | 0.012456
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 48.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9216 | 192.8489
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 48.5784 |  | 117 | 68 | 88 | 3.64 | 0.15113
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.7874 | 74.2556 | 40.8 | 55.6 | 42.9 | 1.8573 | 0.048198 | 265.7444 | 312.6405
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.4681 |  | 104 | 67 | 107 | 3.7067 | 0.096188
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 30.9621 | 52.1373 | 55 | 34 | 85 | 2.32 | 0.038271 | 483.3627 | 568.6621
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.1752 |  | 51 | 44 | 24 | 1.5867 | 0.041174
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 50.3578 | 96.2671 | 100 | 99 | 84 | 3.7733 | 0.097918 | 243.7329 | 286.7446
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.9093 |  | 93 | 84 | 81 | 3.44 | 0.089268
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 70.9102 | 70.9102 | 130 | 129.5 | 139 | 5.3133 | 0.17235 | 201.0898 | 236.5762
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.9361 | 49.2368 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.22 | 0.005709 | 290.7632 | 342.0744
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.3007 |  | 88.2 | 90.5 | 81.5 | 3.4693 | 0.090029
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.6386 | 112.2819 | 80 | 94 | 60 | 3.12 | 0.080964 | 227.7181 | 267.9036
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 70.6433 |  | 158 | 110 | 129 | 5.2933 | 0.13736
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 64.5933 | 107.5665 | 105 | 94 | 164 | 4.84 | 0.1256 | 232.4335 | 273.4512
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 42.9732 |  | 71 | 92 | 78.5 | 3.22 | 0.083559
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 72.1024 | 137.8523 | 154.2 | 86 | 165 | 5.4027 | 0.1402 | 202.1477 | 237.8208
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 65.7499 |  | 115 | 145.5 | 109 | 4.9267 | 0.12785
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 132.3895 | 267.2702 | 274 | 234 | 236 | 9.92 | 0.16364 | 268.2298 | 315.5645
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 134.8807 |  | 276 | 278 | 204 | 10.1067 | 0.16672
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 136.5533 | 181.5729 | 262 | 256 | 249.4 | 10.232 | 0.26552 | 158.4271 | 186.3848
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.0195 |  | 76 | 85 | 92 | 3.3733 | 0.087538
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 26.1576 | 120.4317 | 49 | 50 | 48 | 1.96 | 0.032332 | 415.0683 | 488.3156
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 94.2741 |  | 181 | 154.8 | 194 | 7.064 | 0.18331
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 83.6331 | 113.3496 | 166 | 137 | 167 | 6.2667 | 0.10337 | 422.1504 | 496.6475
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 29.7165 |  | 52 | 44 | 71 | 2.2267 | 0.036731
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 91.1067 | 128.7772 | 169 | 166 | 177 | 6.8267 | 0.17715 | 211.2228 | 248.4974
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.6705 |  | 62.5 | 86.8 | 62.4 | 2.8227 | 0.073248
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 304 | 30.8285 | 2.1887 | 42.9376 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.164 | 0.0053197 | 261.0624 | 307.1322
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 40.7489 |  | 62 | 103.5 | 63.5 | 3.0533 | 0.099043
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 24.7874 | 35.9978 | 40 | 54 | 45.3 | 1.8573 | 0.060247 | 236.0022 | 277.6496
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 11.2104 |  | 44 | 9 | 10 | 0.84 | 0.027248
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 97.6372 | 138.3862 | 204.3 | 151.2 | 193.2 | 7.316 | 0.18985 | 201.6138 | 237.1928
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.7489 |  | 78 | 79 | 72 | 3.0533 | 0.079234
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 44.4857 | 101.4452 | 102 | 73 | 75 | 3.3333 | 0.0865 | 238.5548 | 280.6527
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 56.9595 |  | 69 | 138 | 113.1 | 4.268 | 0.11075
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 50.5358 | 70.501 | 115 | 88 | 81 | 3.7867 | 0.062465 | 464.999 | 547.0577
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 19.9652 |  | 51 | 25 | 36.2 | 1.496 | 0.024678
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.8913 | 64.2908 | 112 | 47 | 70.8 | 3.064 | 0.079511 | 275.7092 | 324.3638
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.3995 |  | 63 | 40 | 28.5 | 1.7533 | 0.045499
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.1901 | 39.3254 | 69 | 72 | 68 | 2.7867 | 0.072314 | 300.6746 | 353.7349
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.1353 |  | 4 | 4 | 4 | 0.16 | 0.004152
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 12.456 | 12.456 | 24.5 | 23.5 | 22 | 0.93333 | 0.02422 | 327.544 | 385.3459
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.2679 | 41.1048 | 46 | 52 | 44 | 1.8933 | 0.049132 | 298.8952 | 351.6414
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 15.8369 |  | 43 | 31 | 15 | 1.1867 | 0.030794
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.9046 | 96.2315 | 15 | 47 | 33 | 1.2667 | 0.03287 | 243.7685 | 286.7865
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 79.3269 |  | 137.2 | 134 | 174.6 | 5.944 | 0.15425
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 101.6054 | 127.9409 | 184 | 217 | 170 | 7.6133 | 0.31611 | 84.5591 | 99.4813
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 26.3355 |  | 41 | 68 | 39 | 1.9733 | 0.051208
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 24.4671 | 82.174 | 55.4 | 32 | 50.1 | 1.8333 | 0.030243 | 453.326 | 533.3247
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.7069 |  | 90.6 | 141.7 | 92 | 4.324 | 0.11221
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.7491 | 97.5305 | 74 | 122 | 61.1 | 3.428 | 0.088957 | 242.4695 | 285.2583
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 51.7814 |  | 126 | 62 | 103 | 3.88 | 0.10069
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.0082 | 73.3836 | 59 | 62 | 36.4 | 2.0987 | 0.05446 | 266.6164 | 313.6663
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.3754 |  | 122 | 59 | 74 | 3.4 | 0.08823
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 71.1771 | 142.1763 | 132 | 167 | 101 | 5.3333 | 0.173 | 129.8237 | 152.7337
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 70.9992 |  | 149 | 130 | 120 | 5.32 | 0.17531
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 168.5653 | 206.2714 | 318.3 | 296 | 333 | 12.6307 | 0.40971 | 65.7286 | 77.3278
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.7061 |  | 69.6 | 90.3 | 52 | 2.8253 | 0.073317
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.4282 | 66.9065 | 71 | 61 | 39 | 2.28 | 0.059166 | 273.0935 | 321.2865
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.4783 |  | 83 | 49 | 73 | 2.7333 | 0.07093
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.7211 | 88.5088 | 112 | 110 | 108 | 4.4 | 0.11418 | 251.4912 | 295.872
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.7876 |  | 68.2 | 60.8 | 38.4 | 2.232 | 0.05792
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 13.6126 | 13.6126 | 26 | 29 | 21.5 | 1.02 | 0.016826 | 521.8874 | 613.9851
114 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.1353 | 2.1353 | 2 | 8 | 2 | 0.16 | 0.004152 | 337.8647 | 397.4879
115 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
116 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 15.481 | 15.481 | 35 | 19 | 33 | 1.16 | 0.019135 | 520.019 | 611.787
117 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 115.129 | 115.129 | 274 | 176 | 197 | 8.6267 | 0.1423 | 420.371 | 494.5541
118 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.1758 | 91.8719 | 41 | 92.3 | 70 | 2.7107 | 0.070342 | 248.1281 | 291.9154
119 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 55.6961 |  | 88 | 127 | 98 | 4.1733 | 0.13537
120 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 25.9797 | 25.9797 | 39 | 56 | 51 | 1.9467 | 0.12629 | 110.0203 | 129.4357
121 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 8.5413 | 8.5413 | 8 | 6 | 34 | 0.64 | 0.04152 | 127.4587 | 149.9515
122 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.0753 | 14.0753 | 31 | 33.1 | 15 | 1.0547 | 0.027369 | 325.9247 | 383.4408
123 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0.80074 | 0.80074 | 2 | 0.5 | 2 | 0.06 | 0.0038925 | 135.1993 | 159.0579
Главный инженер |  |  |  |  | Е.А.Семёнов
Note on H55: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки

## 01.01.2017
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017Г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 71.7703 | 26 | 80.67 | 79.34 | 81.99 | 3.2267 | 0.13955 | 268.2297 | 315.5644
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 45.3754 | 50 | 51 | 52 | 50 | 2.04 | 0.14117 | 167.1246 | 196.6171
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 16.3114 | 16.3114 | 20 | 16 | 19 | 0.73333 | 0.050747 | 196.1886 | 230.8101
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 13.3457 | 26.0983 | 16 | 15 | 14 | 0.6 | 0.02595 | 313.9017 | 369.2961
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 12.7526 |  | 17 | 13 | 13 | 0.57333 | 0.024797
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 48.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4216 | 342.8489
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 48.5784 |  | 52.8 | 54 | 57 | 2.184 | 0.094458
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 112.9937 | 189.5091 | 133 | 129 | 119 | 5.08 | 0.21971 | 150.4909 | 177.0481
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 76.5154 |  | 89 | 79 | 90 | 3.44 | 0.14878
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 55.1623 | 87.4886 | 70 | 51 | 65 | 2.48 | 0.10726 | 252.5114 | 297.0723
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 32.3263 |  | 30 | 40 | 39 | 1.4533 | 0.062857
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 65.7202 | 206.8882 | 88 | 64.3 | 69.3 | 2.9547 | 0.15974 | 65.1118 | 76.6021
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 141.168 |  | 168 | 149 | 159 | 6.3467 | 0.34312
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 99.648 | 144.7269 | 128 | 110 | 98 | 4.48 | 0.2422 | 127.2731 | 149.7331
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 45.0789 |  | 51 | 44 | 57 | 2.0267 | 0.087653
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 27.7294 | 27.7294 | 28 | 34 | 31.5 | 1.2467 | 0.086269 | 184.7706 | 217.3771
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 18.3874 | 18.3874 | 22 | 19 | 21 | 0.82667 | 0.057205 | 194.1126 | 228.3677
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 20.76 | 20.76 | 21 | 28 | 21 | 0.93333 | 0.064587 | 191.74 | 225.5765
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 26.6914 | 26.6914 | 35 | 30 | 25 | 1.2 | 0.08304 | 185.8086 | 218.5983
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 51.3069 | 51.3069 | 56 | 57 | 60 | 2.3067 | 0.15962 | 161.1931 | 189.639
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 37.6646 | 37.6646 | 43 | 37 | 47 | 1.6933 | 0.11718 | 174.8354 | 205.6887
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 60.7141 | 60.7141 | 113.2 | 114 | 114 | 4.5493 | 0.11806 | 279.2859 | 328.5716
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 103.0289 | 139.6851 | 181 | 199 | 199 | 7.72 | 0.20033 | 200.3149 | 235.6645
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.6562 |  | 72 | 66 | 68 | 2.7467 | 0.071276
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 71.711 | 236.8419 | 127 | 128 | 148 | 5.3733 | 0.088638 | 298.6581 | 351.3624
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 165.131 |  | 312 | 317 | 299 | 12.3733 | 0.20411
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 84.7008 | 90.0391 | 149 | 162 | 165 | 6.3467 | 0.1647 | 249.9609 | 294.0717
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 5.3383 |  | 9.5 | 8.5 | 12 | 0.4 | 0.016608
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 40.0727 | 80.9996 | 71.5 | 80 | 73.7 | 3.0027 | 0.12467 | 131.5004 | 154.7064
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 40.9269 |  | 66 | 88 | 76 | 3.0667 | 0.12733
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 83.8111 | 83.8111 | 169 | 111 | 191 | 6.28 | 0.10359 | 451.6889 | 531.3987
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 37.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.7761 | 585.619
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 37.7239 |  | 65 | 74 | 73 | 2.8267 | 0.046629
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
38 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
39 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7206 | 247.9066
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 1.7794 |  | 4 | 3 | 3 | 0.13333 | 0.005536
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 7.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4374 | 391.1029
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 7.5626 |  | 11.5 | 16.5 | 14.5 | 0.56667 | 0.014705
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 195.0254 | 294.8513 | 370 | 369 | 357 | 14.6133 | 0.24106 | 240.6487 | 283.1161
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 99.8259 |  | 190 | 181 | 190 | 7.48 | 0.12339
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 60.8565 | 185.2385 | 120 | 107 | 115 | 4.56 | 0.11833 | 154.7615 | 182.0723
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 124.3821 |  | 235 | 233 | 231 | 9.32 | 0.24185
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.8287 | 86.6582 | 145 | 152 | 146 | 5.9067 | 0.15328 | 253.3418 | 298.0492
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 7.8295 |  | 19 | 13 | 12 | 0.58667 | 0.015224
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 79.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4934 | 157.051
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 79.0066 |  | 141 | 149 | 154 | 5.92 | 0.2458
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 67.9742 | 160.1486 | 126 | 130 | 126 | 5.0933 | 0.13217 | 179.8514 | 211.5899
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 92.1744 |  | 169 | 176 | 173 | 6.9067 | 0.17923
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 17.7943 | 39.1474 | 35 | 34 | 31 | 1.3333 | 0.021995 | 496.3526 | 583.9442
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.3531 |  | 41 | 44 | 35 | 1.6 | 0.04152
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 76.1951 | 188.833 | 140.3 | 132.4 | 155.5 | 5.7093 | 0.14816 | 151.167 | 177.8436
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 112.6378 |  | 229 | 200 | 204 | 8.44 | 0.21902
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 58.7211 | 58.7211 | 105 | 111 | 114 | 4.4 | 0.14272 | 213.2789 | 250.9163
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 17.1715 | 97.2458 | 31.5 | 35 | 30 | 1.2867 | 0.033389 | 242.7542 | 285.5932
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 80.0743 |  | 150 | 140 | 160 | 6 | 0.1557
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 95.1994 | 159.4368 | 182 | 169 | 184 | 7.1333 | 0.18511 | 180.5632 | 212.4273
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 64.2374 |  | 121 | 123 | 117 | 4.8133 | 0.12491
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 115.6629 | 157.4794 | 215 | 219 | 216 | 8.6667 | 0.2249 | 182.5206 | 214.7301
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.8166 |  | 81 | 78 | 76 | 3.1333 | 0.08131
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 100.1818 | 211.3961 | 189 | 181 | 193 | 7.5067 | 0.1948 | 128.6039 | 151.2987
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 111.2143 |  | 202 | 206 | 217 | 8.3333 | 0.21625
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 135.4145 | 312.5566 | 257 | 248 | 256 | 10.1467 | 0.16738 | 222.9434 | 262.2863
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 177.1421 |  | 343.7 | 342.5 | 309.3 | 13.2733 | 0.21896
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 157.3015 | 197.6945 | 288 | 288 | 308 | 11.7867 | 0.30586 | 142.3055 | 167.4182
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.393 |  | 77 | 79 | 71 | 3.0267 | 0.078542
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 38.0798 | 180.9679 | 63 | 77 | 74 | 2.8533 | 0.047068 | 354.5321 | 417.0966
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 142.8881 |  | 279 | 253 | 271 | 10.7067 | 0.27784
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 120.2894 | 160.1486 | 231 | 224 | 221 | 9.0133 | 0.14868 | 375.3514 | 441.5899
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 39.8592 |  | 76 | 62 | 86 | 2.9867 | 0.049268
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 104.7194 | 164.1523 | 196.5 | 191.5 | 200.5 | 7.8467 | 0.20362 | 175.8477 | 206.8797
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.4329 |  | 116 | 110 | 108 | 4.4533 | 0.11556
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 304 | 30.8285 | 16.7266 | 87.5479 | 28 | 29 | 37 | 1.2533 | 0.040655 | 216.4521 | 254.6495
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 70.8213 |  | 134 | 134 | 130 | 5.3067 | 0.17214
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 66.3727 | 79.5405 | 120 | 137 | 116 | 4.9733 | 0.16132 | 192.4595 | 226.423
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 13.1678 |  | 26 | 22 | 26 | 0.98667 | 0.032005
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 135.4145 | 193.9577 | 266 | 256 | 239 | 10.1467 | 0.26331 | 146.0423 | 171.8145
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.5432 |  | 104 | 111 | 114 | 4.3867 | 0.11383
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.9871 | 88.6155 | 75 | 64 | 52 | 2.5467 | 0.066086 | 251.3845 | 295.7464
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.6285 |  | 99.5 | 100.5 | 107 | 4.0933 | 0.10622
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 56.9417 | 100.5377 | 104 | 113 | 103 | 4.2667 | 0.070383 | 434.9623 | 511.7203
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 43.596 |  | 89 | 78 | 78 | 3.2667 | 0.053887
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 80.6793 | 170.576 | 142.2 | 157.2 | 154 | 6.0453 | 0.15688 | 169.424 | 199.3223
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 89.8967 |  | 177 | 174.7 | 153.5 | 6.736 | 0.1748
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.2679 | 40.0371 | 50 | 47 | 45 | 1.8933 | 0.049132 | 299.9629 | 352.8975
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.7693 |  | 29 | 32 | 22 | 1.1067 | 0.028718
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.7341 | 24.7341 | 51 | 37 | 51 | 1.8533 | 0.048094 | 315.2659 | 370.9011
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.0872 | 119.5776 | 88 | 89 | 82 | 3.4533 | 0.089614 | 220.4224 | 259.3205
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 73.4904 |  | 140 | 135 | 138 | 5.5067 | 0.1429
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 60.4116 | 149.0271 | 112.5 | 124 | 103 | 4.5267 | 0.11747 | 190.9729 | 224.6739
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 88.6155 |  | 175 | 168 | 155 | 6.64 | 0.17231
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 125.0938 | 167.0883 | 225 | 245 | 233 | 9.3733 | 0.38918 | 45.4117 | 53.4255
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.9945 |  | 79 | 77 | 80 | 3.1467 | 0.081656
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 34.6989 | 124.7379 | 61 | 72 | 62 | 2.6 | 0.042889 | 410.7621 | 483.2495
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 90.0391 |  | 176 | 160 | 170 | 6.7467 | 0.17508
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.5033 | 117.7982 | 71 | 73 | 78 | 2.96 | 0.076812 | 222.2018 | 261.4139
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.2949 |  | 151 | 147 | 142 | 5.8667 | 0.15224
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.6562 | 115.129 | 70 | 71 | 65 | 2.7467 | 0.071276 | 224.871 | 264.5541
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.4728 |  | 143 | 147 | 151 | 5.88 | 0.15259
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 77.0493 | 172.7825 | 142 | 150 | 141 | 5.7733 | 0.18727 | 99.2175 | 116.7265
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 95.7333 |  | 179 | 179 | 180 | 7.1733 | 0.23638
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 62.3334 | 149.5254 | 109.3 | 116 | 125 | 4.6707 | 0.1515 | 122.4746 | 144.0878
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 87.192 |  | 166 | 163 | 161 | 6.5333 | 0.16954
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.1048 | 70.6433 | 78 | 76 | 77 | 3.08 | 0.079926 | 269.3567 | 316.8902
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.5385 |  | 50 | 51 | 65 | 2.2133 | 0.057436
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 43.596 | 67.2624 | 72 | 88 | 85 | 3.2667 | 0.08477 | 272.7376 | 320.8678
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.6664 |  | 50 | 41 | 42 | 1.7733 | 0.046018
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 40.0371 | 40.0371 | 74 | 76 | 75 | 3 | 0.049488 | 495.4629 | 582.8975
114 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.6414 | 20.6414 | 40 | 39 | 37 | 1.5467 | 0.040136 | 319.3586 | 375.716
115 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
116 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 46.799 | 46.799 | 84 | 83 | 96 | 3.5067 | 0.057846 | 488.701 | 574.9424
117 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 130.4321 | 130.4321 | 244 | 241 | 248 | 9.7733 | 0.16122 | 405.0679 | 476.5505
118 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.7563 | 102.3171 | 90 | 95 | 89 | 3.6533 | 0.094804 | 237.6829 | 279.6269
119 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 53.5608 |  | 95 | 96 | 110 | 4.0133 | 0.13018
120 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.4235 | 1.4235 | 4 | 2 | 2 | 0.10667 | 0.00692 | 134.5765 | 158.3252
121 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 13.7016 | 13.7016 | 25 | 25 | 27 | 1.0267 | 0.066605 | 122.2984 | 143.8805
122 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.9398 | 6.9398 | 11 | 17 | 11 | 0.52 | 0.013494 | 333.0602 | 391.8356
123 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 2.1353 | 2.1353 | 5 | 3 | 4 | 0.16 | 0.01038 | 133.8647 | 157.4879
Главный инженер |  |  |  |  | Е.А.Семёнов
Note on H55: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки

## на 01.07.16
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2016Г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 15.4217 | 26 | 16 | 16 | 20 | 0.69333 | 0.029987 | 324.5783 | 381.8568
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 17.3494 | 50 | 19 | 19 | 20.5 | 0.78 | 0.053976 | 195.1506 | 229.5889
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 4.152 | 4.152 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.18667 | 0.012917 | 208.348 | 245.1153
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 12.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8406 | 385.6948
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 12.1594 |  | 18 | 17 | 6 | 0.54667 | 0.023643
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 32.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.9703 | 362.318
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 32.0297 |  | 32 | 18 | 58 | 1.44 | 0.06228
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 118.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3714 | 260.437
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 118.6286 |  | 99 | 162 | 139 | 5.3333 | 0.23067
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 69.9909 | 69.9909 | 58 | 96 | 82 | 3.1467 | 0.13609 | 270.0091 | 317.6578
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 99.0549 | 99.0549 | 113 | 100 | 121 | 4.4533 | 0.24076 | 172.9451 | 203.4649
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 61.6869 | 61.6869 | 82 | 72 | 54 | 2.7733 | 0.14993 | 210.3131 | 247.4272
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 6.5246 | 6.5246 | 7 | 4 | 11 | 0.29333 | 0.020299 | 205.9754 | 242.324
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 11.8629 | 11.8629 | 12 | 17 | 11 | 0.53333 | 0.036907 | 200.6371 | 236.0437
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0.75922 | 0.75922 | 0.91 | 1.42 | 0.23 | 0.034133 | 0.002362 | 211.7408 | 249.1068
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 7.263 | 7.263 | 0.29 | 11.9 | 12.3 | 0.32653 | 0.022596 | 205.237 | 241.4553
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 9.4221 | 9.4221 | 11.5 | 13.97 | 6.3 | 0.4236 | 0.029313 | 203.0779 | 238.9152
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 26.5728 | 26.5728 | 36.2 | 22.8 | 30.6 | 1.1947 | 0.082671 | 185.9272 | 218.7379
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.3352 | 16.3352 | 37.1 | 21 | 33.7 | 1.224 | 0.031763 | 323.6648 | 380.7822
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 91.4626 | 91.4626 | 179 | 176 | 159 | 6.8533 | 0.17784 | 248.5374 | 292.3969
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 61.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.736 | 557.3365
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 61.764 |  | 147.9 | 106.5 | 92.7 | 4.628 | 0.076343
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 9.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.2131 | 388.4861
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 9.7869 |  | 18.5 | 18.5 | 18 | 0.73333 | 0.030448
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 35.5619 | 71.1238 | 64 | 83.25 | 52.6 | 2.6647 | 0.11064 | 141.3762 | 166.325
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 35.5619 |  | 64 | 83.25 | 52.6 | 2.6647 | 0.11064
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 9.5555 | 9.5555 | 13.2 | 25 | 15.5 | 0.716 | 0.011811 | 525.9445 | 618.7582
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 18.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.905 | 608.1235
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 18.595 |  | 32.5 | 33.5 | 38.5 | 1.3933 | 0.022984
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
38 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
39 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 30.0723 | 30.0723 | 62 | 48 | 59 | 2.2533 | 0.093558 | 182.4277 | 214.6208
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 69.9315 | 69.9315 | 130 | 133 | 130 | 5.24 | 0.13598 | 270.0685 | 317.7276
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 126.1793 | 191.1818 | 250.2 | 202.2 | 256.7 | 9.4547 | 0.15596 | 344.3182 | 405.0802
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 65.0025 |  | 103.8 | 134.3 | 127.2 | 4.8707 | 0.080346
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 32.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.3653 | 361.6062
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.6347 |  | 64 | 50.7 | 68.7 | 2.4453 | 0.063456
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 69.2198 | 69.2198 | 134.5 | 112 | 142.5 | 5.1867 | 0.13459 | 270.7802 | 318.565
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 59.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 179.4509
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 59.9667 |  | 76 | 92 | 169 | 4.4933 | 0.18656
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 79.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0681 | 305.9624
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 79.9319 |  | 175 | 139.2 | 135 | 5.9893 | 0.15542
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 | 43.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4378 | 579.3386
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 43.0622 |  | 87 | 100 | 55 | 3.2267 | 0.083732
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.6423 | 104.3635 | 75.5 | 78.7 | 102.3 | 3.42 | 0.088749 | 235.6365 | 277.2194
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.7211 |  | 109 | 113 | 108 | 4.4 | 0.11418
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 18.0434 | 18.0434 | 20.4 | 48 | 33 | 1.352 | 0.043855 | 253.9566 | 298.7725
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 55.2691 | 55.2691 | 110.9 | 122.4 | 77.3 | 4.1413 | 0.10747 | 284.7309 | 334.9776
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.5033 | 78.6863 | 76.2 | 64.3 | 81.5 | 2.96 | 0.076812 | 261.3137 | 307.4278
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.183 |  | 76.2 | 64 | 80 | 2.936 | 0.076189
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 79.5405 | 111.2143 | 156 | 143 | 148 | 5.96 | 0.15466 | 228.7857 | 269.1597
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.6738 |  | 84 | 57 | 37 | 2.3733 | 0.061588
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 73.1345 | 131.6777 | 128 | 155 | 128 | 5.48 | 0.14221 | 208.3223 | 245.085
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.5432 |  | 105 | 114 | 110 | 4.3867 | 0.11383
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 136.3042 | 218.3359 | 252 | 252 | 262 | 10.2133 | 0.16848 | 317.1641 | 373.1343
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 82.0317 |  | 150 | 159 | 152 | 6.1467 | 0.1014
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 172.2487 | 209.4387 | 321 | 321 | 326 | 12.9067 | 0.33493 | 130.5613 | 153.6015
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.1901 |  | 59 | 77 | 73 | 2.7867 | 0.072314
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 23.6664 | 113.0293 | 41 | 43 | 49 | 1.7733 | 0.029253 | 422.4707 | 497.0243
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 89.3629 |  | 172.3 | 185.9 | 144 | 6.696 | 0.17376
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 92.5303 | 125.6277 | 175 | 171 | 174 | 6.9333 | 0.11437 | 409.8723 | 482.2028
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 33.0974 |  | 51 | 63 | 72 | 2.48 | 0.04091
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 91.2847 | 131.4286 | 164 | 170 | 179 | 6.84 | 0.1775 | 208.5714 | 245.3781
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.1439 |  | 68.4 | 71.2 | 86 | 3.008 | 0.078058
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 304 | 30.8285 | 6.0501 | 45.6957 | 8 | 12 | 14 | 0.45333 | 0.014705 | 258.3043 | 303.8874
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 39.6457 |  | 84 | 94.3 | 44.5 | 2.9707 | 0.096361
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 | 18.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6719 | 298.4375
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 18.3281 |  | 36 | 47 | 20 | 1.3733 | 0.044547
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 126.2327 | 183.5303 | 255 | 209.2 | 245.2 | 9.4587 | 0.24545 | 156.4697 | 184.082
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.2976 |  | 109.5 | 101 | 111.5 | 4.2933 | 0.11141
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 82.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7904 | 303.2828
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.2096 |  | 130 | 165 | 167 | 6.16 | 0.15985
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 36.3003 | 49.2902 | 62 | 88 | 54 | 2.72 | 0.044869 | 486.2098 | 572.0116
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 12.9898 |  | 26 | 26 | 21 | 0.97333 | 0.016056
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 78.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5272 | 307.6791
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 78.4728 |  | 147 | 147 | 147 | 5.88 | 0.15259
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 36.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1658 | 356.6657
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.8342 |  | 57 | 76 | 74 | 2.76 | 0.071622
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 7.527 | 7.527 | 23.5 | 7.5 | 11.3 | 0.564 | 0.014636 | 332.473 | 391.1447
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.5635 | 64.1662 | 88 | 68 | 27 | 2.44 | 0.063318 | 275.8338 | 324.5104
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.6027 |  | 52 | 52.3 | 73.3 | 2.368 | 0.06145
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 17.0825 | 94.8435 | 22 | 31 | 43 | 1.28 | 0.033216 | 245.1565 | 288.4194
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 77.761 |  | 136 | 140 | 161 | 5.8267 | 0.1512
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 100.3598 | 132.1226 | 195 | 174 | 195 | 7.52 | 0.31223 | 80.3774 | 94.5617
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.7628 |  | 35.7 | 75.8 | 67 | 2.38 | 0.061761
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 35.2327 | 94.6656 | 75 | 65 | 58 | 2.64 | 0.043549 | 440.8344 | 518.6287
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.4329 |  | 118 | 114 | 102 | 4.4533 | 0.11556
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 82.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3277 | 302.7385
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.6723 |  | 188.6 | 143.5 | 132.5 | 6.1947 | 0.16075
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.7563 | 48.7563 | 82 | 85 | 107 | 3.6533 | 0.094804 | 291.2437 | 342.6396
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 64.2018 | 143.9202 | 93.3 | 161 | 106.5 | 4.8107 | 0.15605 | 128.0798 | 150.6821
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 79.7184 |  | 151 | 143 | 154 | 5.9733 | 0.19684
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 95.146 | 95.146 | 186 | 179.5 | 169.2 | 7.1293 | 0.23126 | 176.854 | 208.0635
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.7915 | 75.9816 | 54 | 79 | 85 | 2.9067 | 0.075428 | 264.0184 | 310.6099
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.1901 |  | 45 | 81 | 83 | 2.7867 | 0.072314
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.0575 | 36.3003 | 15 | 20.5 | 43.5 | 1.0533 | 0.027334 | 303.6997 | 357.2937
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.2429 |  | 28 | 56 | 41 | 1.6667 | 0.04325
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 25.8017 | 25.8017 | 33 | 68 | 44 | 1.9333 | 0.031892 | 509.6983 | 599.645
114 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.5107 | 1.5107 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.1132 | 0.0029375 | 338.4893 | 398.2227
115 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.9838 | 39.9838 | 68.1 | 65.5 | 91.1 | 2.996 | 0.077746 | 300.0162 | 352.9603
116 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 6.4059 | 6.4059 | 15 | 12 | 9 | 0.48 | 0.007918 | 529.0941 | 622.4636
117 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 91.2847 | 91.2847 | 178 | 167.7 | 167.3 | 6.84 | 0.11283 | 444.2153 | 522.6063
118 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.0723 | 62.6893 | 38 | 59.5 | 71.5 | 2.2533 | 0.058474 | 277.3107 | 326.2479
119 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 32.6169 |  | 54.1 | 89.2 | 40 | 2.444 | 0.079277
120 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
121 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 8.0964 | 8.0964 | 14 | 17.5 | 14 | 0.60667 | 0.039357 | 127.9036 | 150.4748
122 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 9.6089 | 9.6089 | 20 | 15 | 19 | 0.72 | 0.018684 | 330.3911 | 388.6954
123 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 6.228 | 6.228 | 11 | 12 | 12 | 0.46667 | 0.030275 | 129.772 | 152.6729
ВРИО директора |  |  |  |  | Е.А.Семёнов
Начальник ПС |  |  |  |  | В.Л.Вериитин
Note on H58: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки

## Информ на 01.01.16
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016Г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Рн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 77.7017 | 77.7017 | 87 | 86 | 89 | 3.4933 | 0.18138 | 262.2983 | 308.5862
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 51.3069 | 51.3069 | 66 | 77 | 30 | 2.3067 | 0.19162 | 161.1931 | 189.639
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 4.815 | 49.1122 | 49.1122 | 53.1 | 54.3 | 58.2 | 2.208 | 0.45856 | 35.8878 | 42.2209
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 33.8091 | 33.8091 | 44 | 35 | 35 | 1.52 | 0.12627 | 178.6909 | 210.2245
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 | 44.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5143 | 347.6639
|  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 44.4857 |  | 80 | 39 | 31 | 2 | 0.10384
7 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 | 54.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1343 | 335.4521
|  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 54.8657 |  | 39 | 72 | 74 | 2.4667 | 0.12807
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 194.2543 | 194.2543 | 223 | 221 | 211 | 8.7333 | 0.45344 | 145.7457 | 171.4655
|  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 124.2634 | 124.2634 | 133 | 131 | 155 | 5.5867 | 0.29006 | 215.7366 | 253.8077
|  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 103.8 | 235.7743 | 137 | 123 | 90 | 4.6667 | 0.30287 | 36.2257 | 42.6185
|  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 131.9743 |  | 148 | 148 | 149 | 5.9333 | 0.38508
11 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 96.6823 | 96.6823 | 124 | 107 | 95 | 4.3467 | 0.2821 | 175.3177 | 206.2561
|  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 0 | 27.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2154 | 217.9005
|  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 27.2846 |  | 26 | 25 | 41 | 1.2267 | 0.1019
13 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 37.6646 | 37.6646 | 30 | 59 | 38 | 1.6933 | 0.14067 | 174.8354 | 205.6887
14 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 17.2011 | 17.2011 | 24 | 14 | 20 | 0.77333 | 0.064243 | 195.2989 | 229.7634
15 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 27.2846 | 27.2846 | 30 | 40 | 22 | 1.2267 | 0.1019 | 185.2154 | 217.9005
16 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 35.5886 | 35.5886 | 45 | 40 | 35 | 1.6 | 0.13292 | 176.9114 | 208.1311
17 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 43.596 | 43.596 | 67 | 35 | 45 | 1.96 | 0.16282 | 168.904 | 198.7106
ПС 368
18 | ТП124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 112.104 | 112.104 | 198 | 195 | 237 | 8.4 | 0.26168 | 227.896 | 268.1129
19 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 60.3226 | 120.4673 | 115 | 107 | 117 | 4.52 | 0.14081 | 219.5327 | 258.2737
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 60.1447 |  | 115 | 107 | 116 | 4.5067 | 0.14039
20 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 71.1771 | 236.1302 | 126 | 138 | 136 | 5.3333 | 0.10549 | 299.3698 | 352.1998
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 164.953 |  | 284 | 328 | 315 | 12.36 | 0.24447
21 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 71.3551 | 129.0086 | 130 | 137 | 134 | 5.3467 | 0.16656 | 210.9914 | 248.2252
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 57.6535 |  | 97 | 119 | 108 | 4.32 | 0.21533
22 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 46.9769 | 136.6601 | 91 | 81 | 92 | 3.52 | 0.17545 | 75.8399 | 89.2234
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 89.6832 |  | 174 | 165 | 165 | 6.72 | 0.33495
23 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 82.0317 | 82.0317 | 166 | 165 | 130 | 6.1467 | 0.12158 | 453.4683 | 533.4922
24 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 62.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.22 | 556.7294
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 62.28 |  | 100 | 127 | 123 | 4.6667 | 0.092304
25 | ТП-123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
26 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
ПС 40А
29 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 1.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8985 | 248.1159
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 1.6015 |  | 5 | 3 | 1 | 0.12 | 0.0059813
30 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 98.5803 | 196.8048 | 185 | 186 | 183 | 7.3867 | 0.23011 | 143.1952 | 168.4649
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 98.2245 |  | 183 | 186 | 183 | 7.36 | 0.22928
31 | РП-3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 173.5833 | 234.1372 | 317.2 | 340 | 318.3 | 13.0067 | 0.25726 | 301.3628 | 354.5445
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 60.554 |  | 105.3 | 105 | 130 | 4.5373 | 0.089745
32 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 233.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.361 | 125.1306
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 233.639 |  | 438 | 411 | 464 | 17.5067 | 0.54538
33 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 100.1996 | 100.1996 | 187.1 | 191 | 185 | 7.508 | 0.23389 | 239.8004 | 282.1181
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 137.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1281 | 88.386
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 137.3719 |  | 228 | 193 | 351 | 10.2933 | 0.51306
35 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 12.8119 | 163.5295 | 0 | 0 | 72 | 0.96 | 0.029906 | 176.4705 | 207.6124
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 150.7176 |  | 274 | 310 | 263 | 11.2933 | 0.35182
36 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 61.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.5759 | 557.1481
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 61.9241 |  | 139 | 111 | 98 | 4.64 | 0.14455
37 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 92.5303 | 174.0281 | 201 | 155 | 164 | 6.9333 | 0.21599 | 165.9719 | 195.261
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 81.4978 |  | 137 | 177 | 144 | 6.1067 | 0.19024
38 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 49.5393 | 49.5393 | 87.4 | 106 | 85 | 3.712 | 0.14455 | 222.4607 | 261.7185
39 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 111.0008 | 111.0008 | 226 | 187.1 | 210.7 | 8.3173 | 0.25911 | 228.9992 | 269.4109
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | РП-2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 85.893 | 165.2555 | 164 | 145 | 173.7 | 6.436 | 0.2005 | 174.7445 | 205.5817
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 79.3625 |  | 157 | 155 | 134 | 5.9467 | 0.18525
41 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 206.0044 | 264.0138 | 387 | 390 | 380.7 | 15.436 | 0.48087 | 75.9862 | 89.3955
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 58.0094 |  | 113 | 145 | 68 | 4.3467 | 0.13541
42 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 109.2569 | 204.6343 | 226 | 225 | 163 | 8.1867 | 0.25503 | 135.3657 | 159.2538
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 95.3774 |  | 164 | 198 | 174 | 7.1467 | 0.22264
43 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 203.2107 | 389.339 | 389 | 382 | 371 | 15.2267 | 0.30117 | 146.161 | 171.9542
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 186.1282 |  | 348 | 382 | 316 | 13.9467 | 0.27586
44 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 152.7284 | 306.1151 | 285 | 319 | 254.3 | 11.444 | 0.35651 | 33.8849 | 39.8646
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 153.3867 |  | 288 | 319 | 255 | 11.4933 | 0.35805
45 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 60.5006 | 213.3535 | 105 | 95 | 140 | 4.5333 | 0.089666 | 322.1465 | 378.9959
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 152.8529 |  | 280 | 279 | 300 | 11.4533 | 0.3568
46 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 134.5248 | 180.0782 | 251 | 282 | 223 | 10.08 | 0.31402 | 159.9218 | 188.1433
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 45.5534 |  | 82 | 87 | 87 | 3.4133 | 0.10633
47 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 137.1939 | 221.8947 | 280 | 254 | 237 | 10.28 | 0.32025 | 118.1053 | 138.9474
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 84.7008 |  | 143 | 145 | 188 | 6.3467 | 0.19771
48 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 16.7266 | 66.9065 | 33 | 21 | 40 | 1.2533 | 0.048806 | 205.0935 | 241.2865
|  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 50.1799 |  | 93 | 90 | 99 | 3.76 | 0.14642
49 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 0 | 54.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.3715 | 255.7312
|  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 54.6285 |  | 107 | 72 | 128 | 4.0933 | 0.1594
50 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 109.3459 | 218.9587 | 204.5 | 204 | 206 | 8.1933 | 0.40839 | -6.4587 | -7.5985
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 109.6128 |  | 204.5 | 205.5 | 206 | 8.2133 | 0.40938
51 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 101.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2167 | 280.2549
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 101.7833 |  | 158 | 199 | 215 | 7.6267 | 0.23759
52 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 67.1734 | 101.552 | 127 | 93.5 | 157 | 5.0333 | 0.099556 | 433.948 | 510.5271
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 34.3786 |  | 69 | 64 | 60.2 | 2.576 | 0.050952
53 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 82.7434 | 179.1885 | 148 | 170 | 147 | 6.2 | 0.19315 | 160.8115 | 189.1901
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 96.445 |  | 192 | 153 | 197 | 7.2267 | 0.22513
54 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 37.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4541 | 355.8283
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 37.5459 |  | 98 | 50 | 63 | 2.8133 | 0.087642
55 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 41.9233 | 41.9233 | 80.5 | 65.6 | 89.5 | 3.1413 | 0.09786 | 298.0767 | 350.6784
56 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 47.6887 | 121.1791 | 84 | 81 | 103 | 3.5733 | 0.11132 | 218.8209 | 257.4364
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 73.4904 |  | 118 | 143 | 152 | 5.5067 | 0.17155
57 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 70.9102 | 175.5584 | 109 | 169.1 | 120.4 | 5.3133 | 0.16552 | 164.4416 | 193.4607
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 104.6482 |  | 198.3 | 194.3 | 195.5 | 7.8413 | 0.24428
58 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 50.3578 | 177.409 | 88 | 97 | 98 | 3.7733 | 0.18808 | 35.091 | 41.2835
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 127.0512 |  | 192 | 288 | 234 | 9.52 | 0.29657
59 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 58.8991 | 164.4192 | 100 | 115 | 116 | 4.4133 | 0.087293 | 371.0808 | 436.5656
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 105.5201 |  | 196 | 199 | 198 | 7.9067 | 0.24631
60 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 41.8166 | 143.9558 | 82 | 99 | 54 | 3.1333 | 0.097611 | 196.0442 | 230.6403
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 102.1392 |  | 194 | 196 | 184 | 7.6533 | 0.23842
61 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 35.9445 | 122.2467 | 88 | 52 | 62 | 2.6933 | 0.083904 | 217.7533 | 256.1803
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 86.3023 |  | 168 | 172 | 145 | 6.4667 | 0.20145
62 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 118.8658 | 255.8818 | 267 | 186 | 215 | 8.9067 | 0.34683 | 16.1182 | 18.9626
|  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 25.2789 | 137.016 |  | 255 | 250 | 265 | 10.2667 | 0.40614
63 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 62.1554 | 161.0027 | 134.3 | 114 | 101 | 4.6573 | 0.18136 | 110.9973 | 130.5851
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 98.8473 |  | 200.5 | 179 | 176 | 7.4067 | 0.23074
64 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 71.1771 | 109.7907 | 160 | 93 | 147 | 5.3333 | 0.16615 | 230.2093 | 270.8344
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 38.6136 |  | 80 | 70 | 67 | 2.8933 | 0.090134
65 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 16.5487 | 79.3625 | 16 | 35 | 42 | 1.24 | 0.038629 | 260.6375 | 306.6323
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 62.8138 |  | 121 | 118 | 114 | 4.7067 | 0.14662
66 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 9.7869 | 9.7869 | 14 | 29 | 12 | 0.73333 | 0.014505 | 525.7131 | 618.4861
67 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 19.0399 | 19.0399 | 41 | 38 | 28 | 1.4267 | 0.044444 | 320.9601 | 377.6001
68 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 38.4357 | 38.4357 | 66 | 61 | 89 | 2.88 | 0.089719 | 301.5643 | 354.7816
69 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 48.9343 | 48.9343 | 91 | 91 | 93 | 3.6667 | 0.072524 | 486.5657 | 572.4303
70 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 155.6644 | 155.6644 | 316.8 | 249 | 309 | 11.664 | 0.23071 | 379.8356 | 446.8654
71 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 121.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1091 | 256.599
|  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 121.8909 |  | 204 | 282 | 199 | 9.1333 | 0.35566
72 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 5.1603 | 5.1603 | 13 | 8 | 8 | 0.38667 | 0.030114 | 130.8397 | 153.929
73 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 17.0825 | 17.0825 | 45 | 31 | 20 | 1.28 | 0.099688 | 118.9175 | 139.9029
74 | КТП 15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 7.4736 | 7.4736 | 16 | 10 | 16 | 0.56 | 0.017445 | 332.5264 | 391.2075
75 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 28.2929 | 28.2929 | 51 | 55 | 53 | 2.12 | 0.16511 | 107.7071 | 126.7142
Начальник Пто |  |  |  |  | Т.В.Родина |  |  | Родина Т.В.
В.Л.Вериитин
Note on H58: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки

## Информ на 01.07.15
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2015Г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Рн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 17.7712 | 17.7712 | 23 | 23 | 13.9223 | 0.79896 | 0.051854 | 254.2288 | 299.0927
2 | КТП17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 16.3114 | 16.3114 | 18 | 18 | 19 | 0.73333 | 0.038075 | 323.6886 | 380.8101
3 | КТП 6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 22.836 | 22.836 | 25 | 25 | 27 | 1.0267 | 0.085289 | 189.664 | 223.1341
4 | КТП9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 4.815 | 27.1363 | 27.1363 | 32.5 | 29 | 30 | 1.22 | 0.25337 | 57.8637 | 68.075
5 | ТП109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 7.7109 | 7.7109 | 9 | 9 | 8 | 0.34667 | 0.028799 | 204.7891 | 240.9284
6 | ТП102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 | 35.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.4114 | 358.1311
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 35.5886 |  | 40 | 40 | 40 | 1.6 | 0.083073
8 | ТП101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 55.1623 | 55.1623 | 62 | 62 | 62 | 2.48 | 0.12876 | 284.8377 | 335.1032
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 145.6166 | 145.6166 | 163 | 163 | 165 | 6.5467 | 0.33991 | 194.3834 | 228.6864
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 124.56 | 124.56 | 140 | 140 | 140 | 5.6 | 0.29076 | 215.44 | 253.4588
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 22.836 | 154.5137 | 25 | 25 | 27 | 1.0267 | 0.066632 | 117.4863 | 138.2192
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 131.6777 |  | 148 | 148 | 148 | 5.92 | 0.38421
16 | ТП106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 125.7463 | 125.7463 | 141 | 141 | 142 | 5.6533 | 0.36691 | 146.2537 | 172.0632
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 0 | 21.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1469 | 224.8787
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 21.3531 |  | 24 | 24 | 24 | 0.96 | 0.07975
20 | ТП108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 9.7869 | 9.7869 | 11 | 11 | 11 | 0.44 | 0.036552 | 202.7131 | 238.4861
21 | ТП629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 20.76 | 20.76 | 23 | 23 | 24 | 0.93333 | 0.077535 | 191.74 | 225.5765
22 | ТП625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 28.1743 | 28.1743 | 31 | 31 | 33 | 1.2667 | 0.10523 | 184.3257 | 216.8538
23 | ТП627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 18.684 | 18.684 | 21 | 21 | 21 | 0.84 | 0.069782 | 193.816 | 228.0188
24 | ТП626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 32.9194 | 32.9194 | 36 | 36 | 39 | 1.48 | 0.12295 | 179.5806 | 211.2713
Итого по ПС-41 | [13 empty] | 3436.369 | 4042.7871
ПС-368
25 | ТП124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 24.7341 | 24.7341 | 46 | 46 | 47 | 1.8533 | 0.057736 | 315.2659 | 370.9011
26 | ТП76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 69.3977 | 69.3977 | 130 | 130 | 130 | 5.2 | 0.16199 | 270.6023 | 318.3556
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ТП94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 17.4384 | 48.4005 | 32 | 33 | 33 | 1.3067 | 0.025845 | 487.0995 | 573.0583
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 30.9621 |  | 58 | 58 | 58 | 2.32 | 0.045888
30 | ТП87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 57.8314 | 118.332 | 108 | 108 | 109 | 4.3333 | 0.13499 | 221.668 | 260.7859
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 60.5006 |  | 113 | 113 | 114 | 4.5333 | 0.22596
32 | ТП 74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 34.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.335 | 209.8058
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 34.165 |  | 64 | 64 | 64 | 2.56 | 0.1276
34 | ТП 75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 5.3383 | 5.3383 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | 0.0079117 | 530.1617 | 623.7197
35 | ТП 84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 9.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.8911 | 618.6954
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 9.6089 |  | 18 | 18 | 18 | 0.72 | 0.014241
37 | ТП123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
38 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
39 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
Итого по ПС 368 | [13 empty] | 3345.0235 | 3935.3218
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 35.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2673 | 208.5498
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 35.2327 |  | 66 | 66 | 66 | 2.64 | 0.13159
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 11.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.2558 | 386.1833
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 11.7442 |  | 22 | 22 | 22 | 0.88 | 0.027414
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 159.7927 | 212.8197 | 299 | 299 | 300 | 11.9733 | 0.23682 | 322.6803 | 379.6239
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 53.027 |  | 99 | 99 | 100 | 3.9733 | 0.07859
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 45.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6246 | 346.6171
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 45.3754 |  | 85 | 85 | 85 | 3.4 | 0.10592
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 91.4626 | 91.4626 | 171 | 171 | 172 | 6.8533 | 0.2135 | 248.5374 | 292.3969
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 77.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.561 | 158.3071
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 77.939 |  | 119 | 119 | 200 | 5.84 | 0.29109
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 80.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2139 | 304.9576
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 80.7861 |  | 151 | 151 | 152 | 6.0533 | 0.18858
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 85.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.9095 | 529.3053
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 85.5905 |  | 160 | 160 | 161 | 6.4133 | 0.19979
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 53.3829 | 125.0938 | 99 | 99 | 102 | 4 | 0.12461 | 214.9062 | 252.8308
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 71.711 |  | 134 | 134 | 135 | 5.3733 | 0.16739
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 37.7595 | 37.7595 | 70 | 70 | 72.2 | 2.8293 | 0.11018 | 234.2405 | 275.5771
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 72.6007 | 72.6007 | 136 | 136 | 136 | 5.44 | 0.16947 | 267.3993 | 314.5874
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 49.1122 | 89.6832 | 92 | 92 | 92 | 3.68 | 0.11464 | 250.3168 | 294.4904
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 40.571 |  | 76 | 76 | 76 | 3.04 | 0.094703
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 124.7379 | 177.0531 | 233 | 233 | 235 | 9.3467 | 0.29117 | 162.9469 | 191.7022
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 52.3152 |  | 98 | 98 | 98 | 3.92 | 0.12212
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 113.1717 | 205.524 | 212 | 212 | 212 | 8.48 | 0.26417 | 134.476 | 158.2071
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 92.3523 |  | 173 | 173 | 173 | 6.92 | 0.21558
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 178.4767 | 292.3601 | 334 | 334 | 335 | 13.3733 | 0.26452 | 243.1399 | 286.0469
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 113.8834 |  | 213 | 213 | 214 | 8.5333 | 0.16878
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 1387.9543 | 1528.885 | 246 | 248 | 257 | 104 | 3.2399 | -1188.885 | -1398.6883
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 140.9307 |  | 266 | 268 | 258 | 10.56 | 0.32897
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 55.5182 | 196.271 | 104 | 104 | 104 | 4.16 | 0.082282 | 339.229 | 399.093
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 140.7528 |  | 263 | 263 | 265 | 10.5467 | 0.32855
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 101.6054 | 130.9659 | 190 | 190 | 191 | 7.6133 | 0.23717 | 209.0341 | 245.9224
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 29.3606 |  | 55 | 55 | 55 | 2.2 | 0.068535
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 158.725 | 253.3906 | 297 | 297 | 298 | 11.8933 | 0.37051 | 86.6094 | 101.8934
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 94.6656 |  | 177 | 177 | 178 | 7.0933 | 0.22097
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 0 | 84.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2992 | 220.352
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 84.7008 |  | 158 | 158 | 160 | 6.3467 | 0.24714
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 0 | 21.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8248 | 295.088
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 21.1752 |  | 39 | 39 | 41 | 1.5867 | 0.061786
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 79.0066 | 119.2217 | 148 | 148 | 148 | 5.92 | 0.29508 | 93.2783 | 109.7392
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 40.2151 |  | 75 | 75 | 76 | 3.0133 | 0.1502
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 95.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4447 | 287.582
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 95.5553 |  | 179 | 179 | 179 | 7.16 | 0.22305
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 63.8815 | 116.3746 | 119 | 119 | 121 | 4.7867 | 0.094677 | 419.1254 | 493.0887
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 52.4931 |  | 98 | 98 | 99 | 3.9333 | 0.077799
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 33.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0129 | 360.0152
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 33.9871 |  | 63 | 63 | 65 | 2.5467 | 0.079335
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 32.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2585 | 361.4806
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 32.7415 |  | 61 | 61 | 62 | 2.4533 | 0.076427
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 1.4235 | 1.4235 | 3 | 3 | 2 | 0.10667 | 0.0033229 | 338.5765 | 398.3252
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 47.2438 | 70.7323 | 88 | 88 | 89.5 | 3.54 | 0.11028 | 269.2677 | 316.7855
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 23.4885 |  | 44 | 44 | 44 | 1.76 | 0.054828
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 23.3105 | 128.4747 | 43 | 43 | 45 | 1.7467 | 0.054413 | 211.5253 | 248.8532
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 105.1642 |  | 197 | 197 | 197 | 7.88 | 0.24548
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 65.6609 | 119.9335 | 123 | 123 | 123 | 4.92 | 0.24523 | 92.5665 | 108.9018
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 54.2726 |  | 101 | 101 | 103 | 4.0667 | 0.12669
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 44.9306 | 131.7667 | 84 | 84 | 84.5 | 3.3667 | 0.06659 | 403.7333 | 474.9804
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 86.8361 |  | 162 | 162 | 164 | 6.5067 | 0.2027
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 115.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3371 | 263.9261
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 115.6629 |  | 216 | 216 | 218 | 8.6667 | 0.26999
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 67.4403 | 67.4403 | 126 | 126 | 127 | 5.0533 | 0.15742 | 272.5597 | 320.6584
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 159.9706 | 159.9706 | 301 | 299 | 299 | 11.9867 | 0.46677 | 112.0294 | 131.7993
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 25.2789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 127.585 | 127.585 | 239 | 239 | 239 | 9.56 | 0.37227 | 144.415 | 169.9
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 44.4857 | 87.7258 | 83 | 83 | 84 | 3.3333 | 0.10384 | 252.2742 | 296.7931
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 43.2401 |  | 81 | 81 | 81 | 3.24 | 0.10093
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 8.3633 | 38.6136 | 15 | 15 | 17 | 0.62667 | 0.019522 | 301.3864 | 354.5722
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 30.2503 |  | 58 | 56 | 56 | 2.2667 | 0.070612
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 8.8971 | 8.8971 | 16 | 18 | 16 | 0.66667 | 0.013186 | 526.6029 | 619.5328
114 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 6.0501 | 6.0501 | 11 | 12 | 11 | 0.45333 | 0.014122 | 333.9499 | 392.8823
115 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 31.3179 | 31.3179 | 60 | 58 | 58 | 2.3467 | 0.073104 | 308.6821 | 363.1554
116 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 29.1826 | 29.1826 | 54 | 56 | 54 | 2.1867 | 0.043251 | 506.3174 | 595.6675
117 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 155.8779 | 155.8779 | 288 | 288 | 300 | 11.68 | 0.23102 | 379.6221 | 446.6142
118 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 69.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2464 | 317.9369
119 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 69.7536 |  | 130 | 132 | 130 | 5.2267 | 0.20353
120 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 24.2002 | 24.2002 | 46 | 45 | 45 | 1.8133 | 0.14122 | 111.7998 | 131.5291
121 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 9.6979 | 9.6979 | 18 | 18 | 18.5 | 0.72667 | 0.056594 | 126.3021 | 148.5907
122 | КТП 15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 16.9046 | 16.9046 | 33 | 31 | 31 | 1.2667 | 0.03946 | 323.0954 | 380.1123
123 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 0.53383 | 0.53383 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.0031152 | 135.4662 | 159.372
Итого по ПС 40А | [13 empty] | 10621.4617 | 12495.8373
Начальник Пто |  |  |  |  | Т.В.Родина
Note on H57: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки

## Информ на 01.01.15
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2015Г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Рн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 51.6034 | 51.6034 | 54 | 59 | 61 | 2.32 | 0.12046 | 288.3966 | 339.2901
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 32.3263 | 32.3263 | 21 | 29 | 59 | 1.4533 | 0.12073 | 180.1737 | 211.9691
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 4.815 | 49.1122 | 49.1122 | 53.1 | 54.3 | 58.2 | 2.208 | 0.45856 | 35.8878 | 42.2209
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 24.0223 | 24.0223 | 32 | 28 | 21 | 1.08 | 0.089719 | 188.4777 | 221.7385
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 | 35.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1149 | 357.7822
|  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 35.8851 |  | 49 | 44 | 28 | 1.6133 | 0.083766
7 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 | 56.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6514 | 333.7076
|  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 56.3486 |  | 50 | 66 | 74 | 2.5333 | 0.13153
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 91.9371 | 172.0114 | 81 | 97 | 132 | 4.1333 | 0.21461 | 167.9886 | 197.6336
|  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 80.0743 |  | 74 | 97 | 99 | 3.6 | 0.18691
9 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 120.7046 | 120.7046 | 125 | 128 | 154 | 5.4267 | 0.28176 | 219.2954 | 257.9946
|  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 85.4126 | 200.1857 | 112 | 79 | 97 | 3.84 | 0.24922 | 71.8143 | 84.4874
|  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 114.7731 |  | 145 | 127 | 115 | 5.16 | 0.33489
11 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 132.864 | 132.864 | 126 | 155 | 167 | 5.9733 | 0.38768 | 139.136 | 163.6894
|  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 0 | 16.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5954 | 230.1123
|  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 16.9046 |  | 14 | 12 | 31 | 0.76 | 0.063136
13 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 21.3531 | 21.3531 | 23 | 22 | 27 | 0.96 | 0.07975 | 191.1469 | 224.8787
14 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 14.8286 | 14.8286 | 16 | 19 | 15 | 0.66667 | 0.055382 | 197.6714 | 232.5546
15 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 25.5051 | 25.5051 | 33 | 33 | 20 | 1.1467 | 0.095257 | 186.9949 | 219.9939
16 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 23.1326 | 23.1326 | 22 | 16 | 40 | 1.04 | 0.086396 | 189.3674 | 222.7852
17 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 31.14 | 31.14 | 37 | 36 | 32 | 1.4 | 0.1163 | 181.36 | 213.3647
ПС 368
18 | ТП124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 69.202 | 69.202 | 130.9 | 119 | 139 | 5.1853 | 0.16154 | 270.798 | 318.5859
19 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 87.3699 | 170.1134 | 153 | 141 | 197 | 6.5467 | 0.20394 | 169.8866 | 199.8666
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 82.7434 |  | 194 | 134 | 137 | 6.2 | 0.19315
20 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 61.9241 | 226.8771 | 94 | 112 | 142 | 4.64 | 0.091776 | 308.6229 | 363.0857
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 164.953 |  | 284 | 328 | 315 | 12.36 | 0.24447
21 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 103.2958 | 103.2958 | 194.5 | 202.5 | 183.5 | 7.74 | 0.24112 | 236.7042 | 278.4755
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 28.115 | 117.7982 | 76 | 50 | 32 | 2.1067 | 0.105 | 94.7018 | 111.4139
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 89.6832 |  | 164 | 175 | 165 | 6.72 | 0.33495
23 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 101.4274 | 101.4274 | 178 | 211 | 181 | 7.6 | 0.15032 | 434.0726 | 510.6736
24 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 12.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.133 | 615.4506
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 12.367 |  | 22.5 | 30 | 17 | 0.92667 | 0.018329
25 | ТП-123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
26 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
ПС 40А
29 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 3.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1191 | 246.0225
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 3.3809 |  | 8 | 10 | 1 | 0.25333 | 0.012627
30 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 25.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0203 | 369.4357
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 25.9797 |  | 33 | 63 | 50 | 1.9467 | 0.060643
31 | РП-3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 176.0033 | 274.0498 | 322 | 361 | 306.1 | 13.188 | 0.26085 | 261.4502 | 307.5885
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 98.0465 |  | 173 | 215 | 163 | 7.3467 | 0.14531
32 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 175.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5483 | 193.5863
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 175.4517 |  | 326 | 315 | 345 | 13.1467 | 0.40955
33 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 132.3895 | 132.3895 | 236 | 259 | 249 | 9.92 | 0.30903 | 207.6105 | 244.2477
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 77.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.561 | 158.3071
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 77.939 |  | 138 | 148 | 152 | 5.84 | 0.29109
35 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 12.8119 | 138.0837 | 0 | 0 | 72 | 0.96 | 0.029906 | 201.9163 | 237.5486
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 125.2718 |  | 236 | 256 | 212 | 9.3867 | 0.29242
36 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 48.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.0995 | 573.0583
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 48.4005 |  | 107 | 82 | 83 | 3.6267 | 0.11298
37 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 91.4626 | 176.6973 | 170 | 187 | 157 | 6.8533 | 0.2135 | 163.3027 | 192.1209
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 85.2346 |  | 151 | 160 | 168 | 6.3867 | 0.19896
38 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 68.508 | 68.508 | 128 | 120 | 137 | 5.1333 | 0.19989 | 203.492 | 239.4024
39 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 85.7685 | 85.7685 | 172 | 142 | 168 | 6.4267 | 0.20021 | 254.2315 | 299.0959
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | РП-2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 79.665 | 159.0275 | 144 | 150 | 153.7 | 5.9693 | 0.18596 | 180.9725 | 212.9088
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 79.3625 |  | 134 | 166 | 146 | 5.9467 | 0.18525
41 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 102.1392 | 153.9206 | 191 | 196 | 187 | 7.6533 | 0.23842 | 186.0794 | 218.917
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 51.7814 |  | 75 | 136 | 80 | 3.88 | 0.12087
42 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 94.1318 | 186.6621 | 192 | 163 | 174 | 7.0533 | 0.21973 | 153.3379 | 180.3976
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 92.5303 |  | 178 | 179 | 163 | 6.9333 | 0.21599
43 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 180.612 | 293.0719 | 351 | 339 | 325 | 13.5333 | 0.26768 | 242.4281 | 285.2095
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 112.4599 |  | 215 | 207 | 210 | 8.4267 | 0.16667
44 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 137.3719 | 279.0144 | 248 | 254 | 270 | 10.2933 | 0.32066 | 60.9856 | 71.7478
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 141.6425 |  | 265 | 261 | 270 | 10.6133 | 0.33063
45 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 77.939 | 234.5287 | 134 | 143 | 161 | 5.84 | 0.11551 | 300.9713 | 354.0839
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 156.5897 |  | 293 | 293 | 294 | 11.7333 | 0.36552
46 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 126.1615 | 178.2987 | 237 | 234 | 238 | 9.4533 | 0.29449 | 161.7013 | 190.2368
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 52.1373 |  | 100 | 100 | 93 | 3.9067 | 0.1217
47 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 133.813 | 213.1755 | 257 | 238 | 257 | 10.0267 | 0.31236 | 126.8245 | 149.2052
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 79.3625 |  | 164 | 153 | 129 | 5.9467 | 0.18525
48 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 11.7442 | 69.2198 | 19 | 20 | 27 | 0.88 | 0.034268 | 202.7802 | 238.565
|  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 57.4755 |  | 103 | 123 | 97 | 4.3067 | 0.1677
49 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 0 | 47.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3113 | 263.8957
|  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 47.6887 |  | 99 | 77 | 92 | 3.5733 | 0.13915
50 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 93.9538 | 194.6695 | 176 | 172 | 180 | 7.04 | 0.3509 | 17.8305 | 20.9771
|  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 100.7157 |  | 187 | 187 | 192 | 7.5467 | 0.37616
51 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 117.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9136 | 262.2513
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 117.0864 |  | 200 | 239 | 219 | 8.7733 | 0.27331
52 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 69.9315 | 129.8983 | 171 | 99 | 123 | 5.24 | 0.10364 | 405.6017 | 477.1785
|  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 59.9667 |  | 141 | 104 | 92 | 4.4933 | 0.088875
53 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 71.711 | 131.4998 | 126 | 130 | 147 | 5.3733 | 0.16739 | 208.5002 | 245.2944
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 59.7888 |  | 119 | 115 | 102 | 4.48 | 0.13956
54 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 41.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7173 | 351.4321
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 41.2827 |  | 70 | 78 | 84 | 3.0933 | 0.096365
55 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 27.4032 | 27.4032 | 47 | 47 | 60 | 2.0533 | 0.063966 | 312.5968 | 367.7609
56 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 38.4357 | 104.8083 | 73 | 62 | 81 | 2.88 | 0.089719 | 235.1917 | 276.6961
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 66.3727 |  | 95 | 140 | 138 | 4.9733 | 0.15493
57 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 76.3375 | 183.4591 | 134 | 151 | 144 | 5.72 | 0.17819 | 156.5409 | 184.1658
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 107.1216 |  | 163 | 213 | 226 | 8.0267 | 0.25005
58 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 78.8287 | 135.5035 | 138 | 151 | 154 | 5.9067 | 0.29441 | 76.9965 | 90.5841
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 56.6748 |  | 106.5 | 116 | 96 | 4.2467 | 0.13229
59 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 29.3606 | 134.8807 | 57 | 59 | 49 | 2.2 | 0.043515 | 400.6193 | 471.3168
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 105.5201 |  | 196 | 199 | 198 | 7.9067 | 0.24631
60 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 47.4396 | 154.9171 | 80.3 | 99.1 | 87.2 | 3.5547 | 0.11074 | 185.0829 | 217.7446
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 107.4775 |  | 200 | 183 | 221 | 8.0533 | 0.25088
61 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 74.736 | 74.736 | 135 | 143 | 142 | 5.6 | 0.17445 | 265.264 | 312.0753
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 91.9965 | 192.3562 | 177 | 167 | 173 | 6.8933 | 0.26843 | 79.6438 | 93.6986
|  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 25.2789 | 100.3598 |  | 197 | 189 | 178 | 7.52 | 0.29748
63 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 67.4225 | 163.8676 | 134 | 145 | 99.9 | 5.052 | 0.19673 | 108.1324 | 127.2146
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 96.445 |  | 199 | 168 | 175 | 7.2267 | 0.22513
64 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 59.077 | 110.6805 | 107 | 104 | 121 | 4.4267 | 0.1379 | 229.3195 | 269.7877
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 51.6034 |  | 83 | 97 | 110 | 3.8667 | 0.12046
65 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 33.2753 | 66.9065 | 62 | 66 | 59 | 2.4933 | 0.077673 | 273.0935 | 321.2865
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 33.6312 |  | 74 | 62 | 53 | 2.52 | 0.078504
66 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 7.6515 | 7.6515 | 17 | 26 | 0 | 0.57333 | 0.01134 | 527.8485 | 620.9982
67 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 24.823 | 24.823 | 51 | 48 | 40.5 | 1.86 | 0.057944 | 315.177 | 370.7964
68 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 18.8619 | 18.8619 | 31 | 42 | 33 | 1.4133 | 0.044029 | 321.1381 | 377.8095
69 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 39.6813 | 39.6813 | 83 | 79 | 61 | 2.9733 | 0.058811 | 495.8187 | 583.3162
70 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 129.0086 | 129.0086 | 286 | 217 | 222 | 9.6667 | 0.1912 | 406.4914 | 478.2252
71 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 120.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7996 | 258.5878
|  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 120.2004 |  | 234 | 202.5 | 239 | 9.0067 | 0.35072
72 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 3.9147 | 3.9147 | 7 | 7 | 8 | 0.29333 | 0.022845 | 132.0853 | 155.3944
73 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 13.7016 | 13.7016 | 30 | 17 | 30 | 1.0267 | 0.079958 | 122.2984 | 143.8805
74 | КТП 15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 11.9222 | 11.9222 | 32 | 20 | 15 | 0.89333 | 0.02783 | 328.0778 | 385.9739
75 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 28.2929 | 28.2929 | 51 | 55 | 53 | 2.12 | 0.16511 | 107.7071 | 126.7142
Начальник Пто |  |  |  |  | Т.В.Родина |  |  | Родина Т.В.
В.Л.Вериитин
Note on H58: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки

## Информ на 01.07.14
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2014Г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Рн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 320
2 | КТП17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 36.1817 | 36.1817 | 42 | 42 | 38 | 1.6267 | 0.084458 | 303.8183 | 357.4333
3 | КТП 6 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 31.4366 | 31.4366 | 34 | 36 | 36 | 1.4133 | 0.11741 | 181.0634 | 213.0158
4 | КТП9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 4.815 | 27.1363 | 27.1363 | 32.5 | 28.9 | 30.1 | 1.22 | 0.25337 | 57.8637 | 68.075
5 | ТП109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 6.8211 | 6.8211 | 8 | 7 | 8 | 0.30667 | 0.025476 | 205.6789 | 241.9751
6 | ТП102 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 | 14.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1714 | 382.5546
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 14.8286 |  | 20 | 15 | 15 | 0.66667 | 0.034614
8 | ТП101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 48.9343 | 48.9343 | 55 | 55 | 55 | 2.2 | 0.11423 | 291.0657 | 342.4303
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 148.5823 | 148.5823 | 166 | 169 | 166 | 6.68 | 0.34683 | 191.4177 | 225.1973
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 88.6749 | 88.6749 | 99 | 100 | 100 | 3.9867 | 0.20699 | 251.3251 | 295.6766
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП103 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 33.216 | 113.5869 | 38 | 37 | 37 | 1.4933 | 0.096919 | 158.4131 | 186.3684
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 80.3709 |  | 90 | 90 | 91 | 3.6133 | 0.23451
16 | ТП106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 15.4081 | 81.2606 | 81.2606 | 90 | 91 | 93 | 3.6533 | 0.2371 | 190.7394 | 224.3993
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 19.2601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 0 | 20.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1344 | 226.0405
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 20.3656 |  | 23 | 23 | 22.67 | 0.9156 | 0.076062
20 | ТП108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 14.6299 | 14.6299 | 17 | 16 | 16.33 | 0.65773 | 0.05464 | 197.8701 | 232.7884
21 | ТП629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 38.2577 | 38.2577 | 43 | 43 | 43 | 1.72 | 0.14289 | 174.2423 | 204.9909
22 | ТП625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 36.4783 | 36.4783 | 41 | 41 | 41 | 1.64 | 0.13624 | 176.0217 | 207.0844
23 | ТП627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 38.2577 | 38.2577 | 42 | 43 | 44 | 1.72 | 0.14289 | 174.2423 | 204.9909
24 | ТП626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 12.0376 | 34.1057 | 34.1057 | 39 | 38 | 38 | 1.5333 | 0.12738 | 178.3943 | 209.8756
Итого по ПС-41 | [13 empty] | 3521.462 | 4142.8965
ПС-368
25 | ТП124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 20.2855 | 20.2855 | 38 | 37 | 39 | 1.52 | 0.047352 | 319.7145 | 376.1347
26 | ТП76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 76.1595 | 76.1595 | 145 | 146 | 137 | 5.7067 | 0.17778 | 263.8405 | 310.4005
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ТП94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 15.3031 | 99.8259 | 30 | 28 | 28 | 1.1467 | 0.02268 | 435.6741 | 512.5577
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 84.5229 |  | 156 | 146 | 173 | 6.3333 | 0.12527
30 | ТП87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП 74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 59.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 179.4509
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 59.9667 |  | 120 | 114 | 103 | 4.4933 | 0.22397
34 | ТП 75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 21.887 | 21.887 | 41 | 42 | 40 | 1.64 | 0.032438 | 513.613 | 604.2506
35 | ТП 84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 7.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.3823 | 621.6262
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 7.1177 |  | 15 | 10 | 15 | 0.53333 | 0.010549
37 | ТП123 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
38 | КТП-125 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
39 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП-122 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
Итого по ПС 368 | [13 empty] | 3369.7576 | 3964.4207
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 30.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2497 | 214.4114
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 30.2503 |  | 63 | 53 | 54 | 2.2667 | 0.11298
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 24.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4439 | 371.1105
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 24.5561 |  | 41 | 51 | 46 | 1.84 | 0.057321
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 117.4423 | 172.0707 | 220 | 224 | 216 | 8.8 | 0.17406 | 363.4293 | 427.5638
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 54.6285 |  | 82 | 106 | 119 | 4.0933 | 0.080963
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 66.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0935 | 321.2865
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 66.9065 |  | 125 | 123 | 128 | 5.0133 | 0.15618
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 78.1169 | 78.1169 | 150 | 150 | 139 | 5.8533 | 0.18235 | 261.8831 | 308.0977
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 0 | 41.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0393 | 201.2227
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 41.4607 |  | 77 | 78 | 78 | 3.1067 | 0.15485
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 88.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.0286 | 295.3277
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 88.9714 |  | 173 | 169 | 158 | 6.6667 | 0.20768
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 0 | 53.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2951 | 567.406
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 53.2049 |  | 107 | 89 | 103 | 3.9867 | 0.12419
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 39.3254 | 95.9112 | 72 | 72 | 77 | 2.9467 | 0.091796 | 244.0888 | 287.1633
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 56.5858 |  | 107 | 111 | 100 | 4.24 | 0.13209
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 10.4986 | 10.4986 | 22 | 20 | 17 | 0.78667 | 0.030633 | 261.5014 | 307.6487
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 66.0168 | 66.0168 | 114 | 111 | 146 | 4.9467 | 0.1541 | 273.9832 | 322.3332
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 38.9695 | 93.42 | 71 | 70 | 78 | 2.92 | 0.090965 | 246.58 | 290.0941
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 54.4505 |  | 108 | 99 | 99 | 4.08 | 0.1271
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 97.1568 | 133.4571 | 173 | 183 | 190 | 7.28 | 0.22679 | 206.5429 | 242.9916
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 36.3003 |  | 68 | 68 | 68 | 2.72 | 0.084735
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 131.8557 | 249.6538 | 254 | 246 | 241 | 9.88 | 0.30779 | 90.3462 | 106.2896
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 117.7982 |  | 220 | 215 | 227 | 8.8267 | 0.27497
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 162.1059 | 290.2248 | 318 | 311 | 282 | 12.1467 | 0.24025 | 245.2752 | 288.5591
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 128.1189 |  | 269 | 219 | 232 | 9.6 | 0.18988
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 204.2784 | 244.3155 | 420 | 350 | 378 | 15.3067 | 0.47684 | 95.6845 | 112.5699
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 40.0371 |  | 74 | 76 | 75 | 3 | 0.093457
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 33.8091 | 156.7677 | 51 | 76 | 63 | 2.5333 | 0.050108 | 378.7323 | 445.5675
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 122.9585 |  | 238 | 242 | 211 | 9.2133 | 0.28702
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 95.1994 | 153.3867 | 197 | 158 | 180 | 7.1333 | 0.22222 | 186.6133 | 219.545
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 58.1873 |  | 107 | 100 | 120 | 4.36 | 0.13582
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 132.9233 | 181.1458 | 249 | 250 | 248 | 9.96 | 0.31028 | 158.8542 | 186.8873
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 48.2225 |  | 92 | 91 | 88 | 3.6133 | 0.11256
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 0 | 54.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7274 | 256.1499
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 54.2726 |  | 110 | 99 | 96 | 4.0667 | 0.15836
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 0 | 41.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1834 | 270.804
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 41.8166 |  | 91 | 83 | 61 | 3.1333 | 0.12201
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 92.1744 | 147.5146 | 173 | 172 | 173 | 6.9067 | 0.34426 | 64.9854 | 76.4534
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 55.3402 |  | 107 | 121 | 83 | 4.1467 | 0.20669
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 100.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8182 | 282.139
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 100.1818 |  | 187 | 183 | 193 | 7.5067 | 0.23385
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 30.9621 | 76.5154 | 58 | 58 | 58 | 2.32 | 0.045888 | 458.9846 | 539.9818
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 45.5534 |  | 86 | 85 | 85 | 3.4133 | 0.067513
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 32.0297 | 145.7352 | 60 | 59 | 61 | 2.4 | 0.074766 | 194.2648 | 228.5468
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 113.7055 |  | 196 | 215 | 228 | 8.52 | 0.26542
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 24.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.9777 | 371.7385
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 24.0223 |  | 67 | 35 | 33 | 1.8 | 0.056074
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 14.5913 | 14.5913 | 28 | 39 | 15 | 1.0933 | 0.03406 | 325.4087 | 382.8337
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 53.3829 | 91.8185 | 87 | 88 | 125 | 4 | 0.12461 | 248.1815 | 291.9782
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 38.4357 |  | 53 | 81 | 82 | 2.88 | 0.089719
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 28.4709 | 148.2264 | 54 | 54 | 52 | 2.1333 | 0.066459 | 191.7736 | 225.616
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 119.7555 |  | 224 | 225 | 224 | 8.9733 | 0.27954
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 20.0626 | 81.3199 | 142.8881 | 152 | 149 | 156 | 6.0933 | 0.30372 | 69.6119 | 81.8963
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 61.5682 |  | 116 | 116 | 114 | 4.6133 | 0.14372
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 32.5635 | 124.2041 | 61 | 59 | 63 | 2.44 | 0.048262 | 411.2959 | 483.8775
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 91.6406 |  | 172 | 172 | 171 | 6.8667 | 0.21391
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 160.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4955 | 211.1712
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 160.5045 |  | 300 | 297 | 305 | 12.0267 | 0.37466
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 60.3226 | 60.3226 | 105 | 127 | 107 | 4.52 | 0.14081 | 279.6774 | 329.0322
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 161.7501 | 161.7501 | 296 | 344 | 269 | 12.12 | 0.47196 | 110.2499 | 129.7058
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 25.2789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 148.2264 | 148.2264 | 277 | 291 | 265 | 11.1067 | 0.4325 | 123.7736 | 145.616
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 80.6081 | 136.8381 | 140 | 147 | 166 | 6.04 | 0.18816 | 203.1619 | 239.0141
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 56.2299 |  | 100 | 89 | 127 | 4.2133 | 0.13126
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 32.0297 | 53.5608 | 61 | 66 | 53 | 2.4 | 0.074766 | 286.4392 | 336.9873
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 21.5311 |  | 44 | 43 | 34 | 1.6133 | 0.050259
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 11.3883 | 11.3883 | 32 | 32 | 0 | 0.85333 | 0.016878 | 524.1117 | 616.6019
114 | ТП-64 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 1.4235 | 1.4235 | 0 | 8 | 0 | 0.10667 | 0.0033229 | 338.5765 | 398.3252
115 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 31.14 | 31.14 | 85 | 45 | 45 | 2.3333 | 0.072689 | 308.86 | 363.3647
116 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 29.1826 | 29.1826 | 57 | 65 | 42 | 2.1867 | 0.043251 | 506.3174 | 595.6675
117 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 50.5578 | 92.5303 | 92.5303 | 162 | 190 | 168 | 6.9333 | 0.13714 | 442.9697 | 521.1408
118 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 0 | 73.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5096 | 313.5407
119 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 25.6802 | 73.4904 |  | 150 | 157 | 106 | 5.5067 | 0.21443
120 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 35.5886 | 35.5886 | 68 | 63 | 69 | 2.6667 | 0.20768 | 100.4114 | 118.1311
121 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 1.9574 | 1.9574 | 5 | 1 | 5 | 0.14667 | 0.011423 | 134.0426 | 157.6972
122 | КТП 15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 32.1002 | 7.4736 | 7.4736 | 27 | 0 | 15 | 0.56 | 0.017445 | 332.5264 | 391.2075
123 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 12.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
Итого по ПС 40А | [13 empty] | 11930.0001 | 14035.2943
Начальник Пто |  |  |  |  | Т.В.Родина
Note on H57: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки