## 16.12.2020
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.12.2020г
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 46.2651 | 46.2651 | 38 | 36 | 82 | 2.08 | 0.08996 | 293.7349 | 345.5704
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 78.5914 | 78.5914 | 75 | 111 | 79 | 3.5333 | 0.33959 | 74.4086 | 87.5395
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 18.9806 | 18.9806 | 18 | 20 | 26 | 0.85333 | 0.059051 | 193.5194 | 227.6699
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 37.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5389 | 205.3398
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 37.9611 |  | 60 | 45 | 23 | 1.7067 | 0.1181
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 23.1326 | 23.1326 | 18 | 22 | 38 | 1.04 | 0.04498 | 316.8674 | 372.7852
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 136.7194 | 136.7194 | 171 | 162 | 128 | 6.1467 | 0.26584 | 203.2806 | 239.1536
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 78.5914 | 78.5914 | 110 | 92 | 63 | 3.5333 | 0.15282 | 261.4086 | 307.5395
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 161.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.072 | 209.4965
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 161.928 |  | 200 | 146 | 200 | 7.28 | 0.31486
14 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 125.7463 | 125.7463 | 141 | 156 | 127 | 5.6533 | 0.24451 | 214.2537 | 252.0632
15 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 24.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1811 | 221.3896
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 24.3189 |  | 29 | 19 | 34 | 1.0933 | 0.075659
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 39.1474 | 39.1474 | 66 | 39 | 27 | 1.76 | 0.12179 | 173.3526 | 203.9442
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 9.7869 | 9.7869 | 15 | 3 | 15 | 0.44 | 0.030448 | 202.7131 | 238.4861
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 14.8286 | 14.8286 | 17 | 19 | 14 | 0.66667 | 0.046133 | 197.6714 | 232.5546
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 37.6646 | 37.6646 | 69 | 28 | 30 | 1.6933 | 0.11718 | 174.8354 | 205.6887
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 20.76 | 20.76 | 18 | 28 | 24 | 0.93333 | 0.064587 | 191.74 | 225.5765
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.4607 | 41.4607 | 85 | 71 | 77 | 3.1067 | 0.080618 | 298.5393 | 351.2227
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 79.3625 | 102.851 | 142 | 141 | 163 | 5.9467 | 0.15432 | 237.149 | 278.9989
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.4885 |  | 39 | 50 | 43 | 1.76 | 0.045672
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 143.0661 | 175.4517 | 268 | 263 | 273 | 10.72 | 0.1769 | 360.0483 | 423.5863
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 32.3856 |  | 68 | 59 | 55 | 2.4267 | 0.040044
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 3.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5853 | 245.3944
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 3.9147 |  | 10 | 12 | 0 | 0.29333 | 0.012179
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 73.3125 | 73.3125 | 124 | 164 | 124 | 5.4933 | 0.22808 | 139.1875 | 163.7501
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 58.3653 | 58.3653 | 76 | 132 | 120 | 4.3733 | 0.072167 | 477.1347 | 561.335
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 7.2957 | 7.2957 | 13 | 14 | 14 | 0.54667 | 0.0090209 | 528.2043 | 621.4169
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8095 | 248.0112
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 1.6905 |  | 7 | 1 | 1.5 | 0.12667 | 0.0052592
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 85.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5518 | 299.4728
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 85.4482 |  | 165.5 | 148.7 | 166 | 6.4027 | 0.16615
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 122.0688 | 188.6194 | 229 | 228 | 229 | 9.1467 | 0.15088 | 346.8806 | 408.0948
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 66.5506 |  | 108 | 132 | 134 | 4.9867 | 0.08226
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 59.9667 | 176.8752 | 121 | 120 | 96 | 4.4933 | 0.1166 | 163.1248 | 191.9115
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 116.9085 |  | 209 | 210 | 238 | 8.76 | 0.22732
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 101.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5726 | 280.6736
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 101.4274 |  | 173 | 197 | 200 | 7.6 | 0.19722
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 58.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1347 | 181.335
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 58.3653 |  | 118 | 97 | 113 | 4.3733 | 0.18158
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 135.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2296 | 240.2701
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 135.7704 |  | 230 | 268 | 265 | 10.1733 | 0.264
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 22.7767 | 22.7767 | 52 | 40 | 36 | 1.7067 | 0.028153 | 317.2233 | 373.2039
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 61.6572 | 174.8467 | 133.5 | 98 | 115 | 4.62 | 0.11989 | 165.1533 | 194.2981
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 113.1895 |  | 203.8 | 222.8 | 209.5 | 8.4813 | 0.22009
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 44.6992 | 44.6992 | 91 | 73 | 87.2 | 3.3493 | 0.086915 | 295.3008 | 347.4127
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 111.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3053 | 268.5944
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 111.6947 |  | 238.5 | 191 | 198.2 | 8.3693 | 0.21718
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.5068 | 85.4837 | 100 | 68 | 48.4 | 2.8853 | 0.074874 | 254.5163 | 299.4309
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 46.9769 |  | 84 | 88 | 92 | 3.52 | 0.091344
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 97.1568 | 136.4822 | 133 | 203 | 210 | 7.28 | 0.18892 | 203.5178 | 239.4327
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.3254 |  | 61 | 75 | 85 | 2.9467 | 0.076466
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 96.9077 | 191.7512 | 163 | 171.6 | 210 | 7.2613 | 0.18843 | 148.2488 | 174.4103
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 94.8435 |  | 200 | 183 | 150 | 7.1067 | 0.18442
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 158.3691 | 261.7539 | 308 | 302 | 280 | 11.8667 | 0.19575 | 273.7461 | 322.0542
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 103.3848 |  | 211 | 174 | 196 | 7.7467 | 0.12779
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 143.7778 | 169.0457 | 276 | 283 | 249 | 10.7733 | 0.27957 | 170.9543 | 201.1227
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.2679 |  | 44 | 56 | 42 | 1.8933 | 0.049132
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.1826 | 144.3117 | 56 | 63 | 45 | 2.1867 | 0.056744 | 195.6883 | 230.2216
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 115.129 |  | 228 | 193 | 226 | 8.6267 | 0.1423
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 143.0661 | 143.0661 | 295 | 253 | 256 | 10.72 | 0.17684 | 392.4339 | 461.687
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 158.3691 | 158.3691 | 303 | 293 | 294 | 11.8667 | 0.30794 | 181.6309 | 213.6834
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 60.5006 | 60.5006 | 116 | 111 | 113 | 4.5333 | 0.14705 | 211.4994 | 248.8229
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 | 57.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3465 | 252.1724
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 57.6535 |  | 129 | 111 | 84 | 4.32 | 0.14013
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 85.4126 | 108.1893 | 148 | 139 | 193 | 6.4 | 0.16608 | 231.8107 | 272.7185
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.7767 |  | 45 | 44 | 39 | 1.7067 | 0.044288
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.1122 | 103.3848 | 100 | 96 | 80 | 3.68 | 0.095496 | 236.6152 | 278.3708
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.2726 |  | 81 | 126 | 98 | 4.0667 | 0.10553
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 30.9621 | 80.964 | 65 | 58 | 51 | 2.32 | 0.038271 | 454.536 | 534.7482
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 50.0019 |  | 115 | 91 | 75 | 3.7467 | 0.061805
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.4106 | 49.6461 | 73 | 65 | 61 | 2.6533 | 0.068854 | 290.3539 | 341.5929
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 14.2354 |  | 24 | 33 | 23 | 1.0667 | 0.02768
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.9871 | 49.1122 | 77 | 45 | 69 | 2.5467 | 0.066086 | 290.8878 | 342.2209
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 15.1251 |  | 30 | 41 | 14 | 1.1333 | 0.02941
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.6062 | 30.6062 | 73 | 41 | 58 | 2.2933 | 0.059512 | 309.3938 | 363.9927
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.8518 | 69.0062 | 56 | 78 | 45 | 2.3867 | 0.061934 | 270.9938 | 318.8162
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.1545 |  | 77.5 | 73.3 | 58 | 2.784 | 0.072245
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 83.4552 | 144.7031 | 135 | 173 | 161 | 6.2533 | 0.16227 | 195.2969 | 229.761
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 61.2479 |  | 112.2 | 116 | 116 | 4.5893 | 0.11909
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 52.1906 | 76.4087 | 91 | 110.5 | 91.8 | 3.9107 | 0.10148 | 263.5913 | 310.1075
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.218 |  | 46 | 42.5 | 47.6 | 1.8147 | 0.047091
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 38.6136 | 121.535 | 65.5 | 80.5 | 71 | 2.8933 | 0.047728 | 218.465 | 257.0177
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.9214 |  | 161 | 166 | 139 | 6.2133 | 0.16124
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.3997 | 75.4656 | 56 | 55.1 | 48.5 | 2.128 | 0.055222 | 264.5344 | 311.217
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.0659 |  | 96.7 | 82 | 85.8 | 3.5267 | 0.091517
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 146.7317 | 146.7317 | 299 | 280.3 | 245.3 | 10.9947 | 0.28531 | 193.2683 | 227.3745
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 51.6034 | 84.3449 | 131 | 79 | 80 | 3.8667 | 0.063708 | 187.6551 | 220.7707
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 32.7415 |  | 70 | 52 | 62 | 2.4533 | 0.07958
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 55.5182 | 111.2143 | 80 | 133 | 99 | 4.16 | 0.13494 | 160.7857 | 189.1597
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 55.6961 |  | 98 | 118 | 97 | 4.1733 | 0.1083
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.2679 | 25.2679 | 40 | 47 | 55 | 1.8933 | 0.049132 | 314.7321 | 370.2731
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.7489 | 40.7489 | 74 | 84 | 71 | 3.0533 | 0.079234 | 299.2511 | 352.0601
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 49.1122 | 49.1122 | 80 | 96 | 100 | 3.68 | 0.060705 | 486.3878 | 572.2209
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.1318 | 3.1318 | 10 | 6.6 | 1 | 0.23467 | 0.0060896 | 336.8682 | 396.3155
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 72.7786 | 72.7786 | 121 | 121 | 167 | 5.4533 | 0.14151 | 267.2214 | 314.3781
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 42.3504 | 42.3504 | 74 | 81 | 83 | 3.1733 | 0.052347 | 493.1496 | 580.176
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 140.041 | 140.041 | 258 | 255 | 274 | 10.4933 | 0.1731 | 395.459 | 465.2458
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 43.2401 | 74.0598 | 86 | 78 | 79 | 3.24 | 0.053383 | 265.9402 | 312.8708
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.8197 |  | 50.9 | 63.2 | 59.1 | 2.3093 | 0.059927
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 24.0223 | 24.0223 | 50 | 45 | 40 | 1.8 | 0.11678 | 111.9777 | 131.7385
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.8471 | 2.8471 | 10 | 5 | 1 | 0.21333 | 0.005536 | 337.1529 | 396.6505
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.6015 | 1.6015 | 2 | 5 | 2 | 0.12 | 0.007785 | 134.3985 | 158.1159
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 14.2888 | 14.2888 | 44.6 | 11.6 | 24.1 | 1.0707 | 0.044454 | 198.2112 | 233.1896
121 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 10.6766 | 10.6766 | 21 | 16 | 23 | 0.8 | 0.04152 | 159.3234 | 187.4393
Главный инженер |  |  |  |  | Семенов Е.А.