## информ на 01.07.2020
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.7594 | 583.2464
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 39.7406 | 49 | 52 | 33 | 63.8095 | 0.27743 | 96.2594 | 113.2464
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 64.6526 | 61 | 61 | 96 | 103.8095 | 0.11408 | 444.4526 | 522.8854
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 26.3949 | 38 | 21 | 30 | 42.381 | 0.046572 | 444.4526 | 522.8854
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 25.5051 | 49 | 16 | 21 | 40.9524 | 0.045003 | 428.1411 | 503.6955
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 81.8537 | 83 | 104 | 89 | 131.4286 | 0.14443 | 428.1411 | 503.6955
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 90.4543 | 97 | 90 | 118 | 145.2381 | 0.40066 | 122.0457 | 143.5832
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0457 | 143.5832
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 91.344 | 99 | 94 | 115 | 146.6667 | 0.25397 | 238.276 | 280.3247
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 10.38 | 16 | 11 | 8 | 16.6667 | 0.02886 | 238.276 | 280.3247
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 70.8806 | 74 | 82 | 83 | 113.8095 | 0.31396 | 82.3051 | 96.8296
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 59.3143 | 51 | 73 | 76 | 95.2381 | 0.26273 | 82.3051 | 96.8296
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 137.016 | 114 | 192 | 156 | 220 | 0.24176 | 316.9269 | 372.8551
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 81.5571 | 119 | 113 | 43 | 130.9524 | 0.1439 | 316.9269 | 372.8551
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 17.2011 | 29 | 4 | 25 | 27.619 | 0.07619 | 195.2989 | 229.7634
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7989 | 179.7634
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 29.064 | 49 | 22 | 27 | 46.6667 | 0.12874 | 183.436 | 215.8071
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 21.0566 | 32 | 21 | 18 | 33.8095 | 0.058545 | 318.9434 | 375.2276
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 62.5766 | 93 | 52 | 66 | 100.4762 | 0.17398 | 277.4234 | 326.3805
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 167.2663 | 165 | 196 | 203 | 268.5714 | 0.46506 | 172.7337 | 203.2161
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 77.9983 | 78 | 91 | 94 | 125.2381 | 0.21686 | 262.0017 | 308.2373
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 67.6183 | 67 | 69 | 92 | 108.5714 | 0.29951 | 104.2514 | 122.6487
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 40.6303 | 54 | 33 | 50 | 65.2381 | 0.17997 | 104.2514 | 122.6487
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 126.0429 | 130 | 152 | 143 | 202.381 | 0.35044 | 140.1109 | 164.8363
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 73.8463 | 104 | 61 | 84 | 118.5714 | 0.20532 | 140.1109 | 164.8363
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 145.0234 | 134 | 197 | 158 | 232.8571 | 0.40322 | 194.9766 | 229.3842
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 21.6497 | 35 | 15 | 23 | 34.7619 | 0.060194 | 318.3503 | 374.5297
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 44.4857 | 49 | 31 | 70 | 71.4286 | 0.19704 | 43.1577 | 50.7738
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 124.8566 | 162 | 131 | 128 | 200.4762 | 0.55304 | 43.1577 | 50.7738
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 75.3291 | 78 | 104 | 72 | 120.9524 | 0.26152 | 196.6709 | 231.3775
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 29.064 | 30 | 23 | 45 | 46.6667 | 0.1009 | 242.936 | 285.8071
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 55.4589 | 57 | 42 | 88 | 89.0476 | 0.1542 | 284.5411 | 334.7543
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 43.2994 | 44 | 42 | 60 | 69.5238 | 0.12039 | 296.7006 | 349.0595
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 105.5794 | 108 | 151 | 97 | 169.5238 | 0.29355 | 234.4206 | 275.7889
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 131.3811 | 120 | 178 | 145 | 210.9524 | 0.36529 | 208.6189 | 245.4339
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 60.204 | 47 | 80 | 76 | 96.6667 | 0.16739 | 227.0063 | 267.0662
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 52.7897 | 46 | 97 | 35 | 84.7619 | 0.14677 | 227.0063 | 267.0662
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 43.8926 | 33 | 39 | 76 | 70.4762 | 0.12204 | 296.1074 | 348.3617
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 74.736 | 81 | 109 | 62 | 120 | 0.25946 | 197.264 | 232.0753
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 99.0549 | 128 | 91 | 115 | 159.0476 | 0.27541 | 191.4177 | 225.1973
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 49.5274 | 45 | 63 | 59 | 79.5238 | 0.1377 | 191.4177 | 225.1973
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 3.5589 | 3 | 3 | 6 | 5.7143 | 0.012355 | 145.6606 | 171.3654
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 122.7806 | 127 | 170 | 117 | 197.1429 | 0.42625 | 145.6606 | 171.3654
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 129.8983 | 158 | 164 | 116 | 208.5714 | 0.2292 | 177.8349 | 209.2175
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 227.7669 | 276 | 247 | 245 | 365.7143 | 0.63327 | -17.6651 | -20.7825
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 72.9566 | 67 | 83 | 96 | 117.1429 | 0.20284 | 182.224 | 214.3812
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 182.224 | 214.3812
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 48.3411 | 46 | 58 | 59 | 77.619 | 0.13441 | 291.6589 | 343.1281
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 5.6349 | 6 | 11 | 2 | 9.0476 | 0.015667 | 326.6543 | 384.2992
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 7.7109 | 8 | 11 | 7 | 12.381 | 0.021439 | 326.6543 | 384.2992
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 170.5286 | 140 | 199 | 236 | 273.8095 | 0.47413 | 27.4137 | 32.2514
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 142.0577 | 176 | 145 | 158 | 228.0952 | 0.39497 | 27.4137 | 32.2514
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 65.2457 | 72 | 76 | 72 | 104.7619 | 0.289 | 123.8251 | 145.6766
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 23.4291 | 23 | 24 | 32 | 37.619 | 0.10378 | 123.8251 | 145.6766
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 6.228 | 4 | 4 | 13 | 10 | 0.043478 | 129.772 | 152.6729
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 16.608 | 18 | 25 | 13 | 26.6667 | 0.11594 | 119.392 | 140.4612
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 33.5126 | 52 | 31 | 30 | 53.8095 | 0.11634 | 238.4874 | 280.5734
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.4874 | 360.5734
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 10.6766 | 8 | 17 | 11 | 17.1429 | 0.074534 | 125.3234 | 147.4393
| Итого по п. Никель |  | 22200 | [8 empty] | 6227.1351 | 7326.0413
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 4247 | 321.1867 | 321.1867 | 321.1867 | 432.9653 | 0.44967 | 1884.4 | 2216.9412
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1437 | 84.8513 | 84.8513 | 84.8513 | 146.4966 | 0.15215 | 1884.4 | 2216.9412
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 282.7809 | 291.7 | 321.5 | 340.3 | 454.0476 | 0.49868 | 67.2329 | 79.0976
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 61.7165 | 90.2 | 45.7 | 72.2 | 99.0952 | 0.10884 | 67.2329 | 79.0976
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 49.5274 | 86 | 34 | 47 | 79.5238 | 0.1376 | 72.2855 | 85.0418
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 85.116 | 81 | 90 | 116 | 136.6667 | 0.23647 | 72.2855 | 85.0418
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 117.9168 | 146.3 | 149.5 | 101.8 | 189.3333 | 0.32759 | 52.4508 | 61.7068
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 73.0752 | 127.1 | 49.5 | 69.8 | 117.3333 | 0.20302 | 52.4508 | 61.7068
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 193.0383 | 188.7 | 247.1 | 215.1 | 309.9524 | 0.5363 | 51.7305 | 60.8594
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 117.4423 | 135 | 129 | 132 | 188.5714 | 0.4079 | 24.9654 | 29.3711
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 83.6331 | 79 | 105 | 98 | 134.2857 | 0.23235 | 48.9014 | 57.5311
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 60.204 | 72 | 78 | 53 | 96.6667 | 0.16726 | 54.2255 | 63.7947
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 125.7463 | 153 | 139 | 132 | 201.9048 | 0.34935 | 54.2255 | 63.7947
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 104.8677 | 130 | 97 | 126.6 | 168.381 | 0.36422 | 37.952 | 44.6494
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 59.3143 | 73 | 72 | 55 | 95.2381 | 0.20601 | 37.952 | 44.6494
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 42.6766 | 30.4 | 69.7 | 43.8 | 68.5238 | 0.07526 | 173.4738 | 204.0869
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 158.3691 | 240.6 | 125.2 | 168.2 | 254.2857 | 0.43998 | 25.2355 | 29.6889
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.939 | 139.3 | 125.4 | 106 | 176.5238 | 0.30543 | 25.2355 | 29.6889
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 16.3411 | 15.3 | 19.6 | 20.2 | 26.2381 | 0.045399 | 73.2146 | 86.1348
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 115.6629 | 121 | 117.4 | 151.6 | 185.7143 | 0.32133 | 73.2146 | 86.1348
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 55.5182 | 86.8 | 31.7 | 68.7 | 89.1429 | 0.15424 | 78.7892 | 92.6932
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 60.6489 | 94.3 | 60.4 | 49.8 | 97.381 | 0.16849 | 78.7892 | 92.6932
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 89.5349 | 86.9 | 92.3 | 122.7 | 143.7619 | 0.24874 | 88.1637 | 103.722
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 98.0169 | 91.8 | 113.2 | 125.5 | 157.381 | 0.27231 | 70.1037 | 82.4749
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 42.8249 | 58 | 34.7 | 51.7 | 68.7619 | 0.11898 | 70.1037 | 82.4749
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 80.6378 | 77.3 | 120.3 | 74.3 | 129.4762 | 0.22403 | 79.7183 | 93.7862
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.8898 | 33.6 | 46.7 | 30.6 | 52.8095 | 0.091374 | 79.7183 | 93.7862
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 57.8314 | 53 | 81 | 61 | 92.8571 | 0.16067 | 99.3233 | 116.851
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 103.6814 | 122.6 | 101 | 126 | 166.4762 | 0.28805 | 63.9758 | 75.2657
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 54.5691 | 48 | 67 | 69 | 87.619 | 0.1516 | 63.9758 | 75.2657
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 30.5469 | 44 | 34 | 25 | 49.0476 | 0.053869 | 146.9475 | 172.8794
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 87.4886 | 84 | 104 | 107 | 140.4762 | 0.15428 | 146.9475 | 172.8794
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 17.3198 | 10.2 | 31 | 17.2 | 27.8095 | 0.048118 | 105.5765 | 124.2076
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 22.747 | 8.6 | 25.1 | 43 | 36.5238 | 0.063195 | 105.5765 | 124.2076
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 81.2013 | 98.7 | 65.1 | 110 | 130.381 | 0.22559 | 63.9852 | 75.2767
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 77.0226 | 99.5 | 94.8 | 65.41 | 123.6714 | 0.13583 | 132.8012 | 156.2367
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 73.4607 | 97.4 | 106.5 | 43.8 | 117.9524 | 0.20409 | 73.1102 | 86.012
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 58.8398 | 64.7 | 59.4 | 74.3 | 94.4762 | 0.16347 | 73.1102 | 86.012
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 104.9863 | 142 | 116 | 96 | 168.5714 | 0.29167 | 40.3203 | 47.4357
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 120.4673 | 125 | 138.2 | 143 | 193.4286 | 0.33468 | 40.3203 | 47.4357
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 94.9325 | 121.5 | 78.5 | 120.1 | 152.4286 | 0.26374 | 56.1881 | 66.1036
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 85.4422 | 80 | 102.8 | 105.3 | 137.1905 | 0.23737 | 56.1881 | 66.1036
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 65.2457 | 80 | 49 | 91 | 104.7619 | 0.072449 | 83.9775 | 98.7971
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 36.1817 | 31 | 33 | 58 | 58.0952 | 0.040177 | 83.9775 | 98.7971
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 138.2023 | 150 | 170 | 146 | 221.9048 | 0.24372 | 89.8445 | 105.6994
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 142.0577 | 134 | 208 | 137 | 228.0952 | 0.25052 | 89.8445 | 105.6994
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 106.5285 | 117.2 | 115.7 | 126.3 | 171.0476 | 0.47316 | 30.8609 | 36.307
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 18.2985 | 18.9 | 14.4 | 28.4 | 29.381 | 0.081275 | 30.8609 | 36.307
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 40.8082 | 57.1 | 37.2 | 43.3 | 65.5238 | 0.14173 | 60.8663 | 71.6074
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 58.2763 | 63.8 | 77.7 | 55 | 93.5714 | 0.1619 | 84.8023 | 99.7674
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 44.2485 | 37.3 | 42.6 | 69.3 | 71.0476 | 0.19654 | 39.3481 | 46.2919
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 56.4672 | 60.5 | 65.2 | 64.7 | 90.6667 | 0.25081 | 39.3481 | 46.2919
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.4663 | 91 | 72 | 51 | 101.9048 | 0.17632 | 86.0028 | 101.1797
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.2077 | 51 | 24 | 33.6 | 51.7143 | 0.089479 | 86.0028 | 101.1797
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 207.8966 | 285.5 | 232.6 | 182.9 | 333.8095 | 0.36662 | 31.5409 | 37.107
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 237.9986 | 258.3 | 317.2 | 227 | 382.1429 | 0.41971 | 31.5409 | 37.107
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 38.1687 | 40 | 45.9 | 42.8 | 61.2857 | 0.06731 | 155.3512 | 182.7661
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 55.9927 | 90.9 | 47.1 | 50.8 | 89.9048 | 0.098742 | 155.3512 | 182.7661
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 55.4885 | 59.4 | 63.6 | 64.1 | 89.0952 | 0 | 71.9424 | 84.6381
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 12.1298 | 13.5 | 14.7 | 12.7 | 19.4762 | 0 | 95.8784 | 112.7981
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 198.2877 | 249.6 | 214.1 | 204.9 | 318.381 | 0.34968 | 90.5544 | 106.5345
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 79.9557 | 92.7 | 90 | 86.9 | 128.381 | 0.141 | 90.5544 | 106.5345
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 141.8205 | 160.7 | 155 | 162.5 | 227.7143 | 0.394 | 69.7592 | 82.0696
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 26.9583 | 14.5 | 39.4 | 37 | 43.2857 | 0.074895 | 110.1907 | 129.6361
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 34.9954 | 32 | 42 | 44 | 56.1905 | 0.12155 | 83.4256 | 98.1478
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 34.9954 | 29.3 | 27.2 | 65 | 57.8571 | 0.40095 | 17.6016 | 20.7078
| Итого по г. Заполярный |  | 48420 | [8 empty] | 1384.3423 | 1629.3438