## информ на 31.12.2021
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 24.2892 | 40 | 36 | 41 | 39 | 0.067532 | 213.005 | 250.5941
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 11.418 | 11 | 18 | 26 | 18.3333 | 0.031746
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 30.5172 | 59 | 33 | 55 | 49 | 0.053846 | 347.6752 | 409.0296
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 8.304 | 15 | 7 | 18 | 13.3333 | 0.014652
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 41.52 | 58 | 75 | 67 | 66.6667 | 0.07326 | 282.7171 | 332.6084
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 90.0984 | 133 | 136 | 165 | 144.6667 | 0.15897
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 61.242 | 69 | 120 | 106 | 98.3333 | 0.27126 | 105.8806 | 124.5654
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 78.0576 | 150 | 120 | 106 | 125.3333 | 0.21703 | 171.0075 | 201.1853
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 17.646 | 37 | 20 | 28 | 28.3333 | 0.049062
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 44.8416 | 46 | 57 | 113 | 72 | 0.19862 | 113.0596 | 133.0113
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 54.5988 | 79 | 107 | 77 | 87.6667 | 0.24184
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 126.2208 | 222 | 210 | 176 | 202.6667 | 0.22271 | 225.3157 | 265.0773
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 87.3996 | 165 | 151 | 105 | 140.3333 | 0.15421
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 57.5052 | 110 | 75 | 92 | 92.3333 | 0.25471 | 108.4964 | 127.6428
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 8.9268 | 6 | 34 | 3 | 14.3333 | 0.03954 | 142.5012 | 167.6485
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 50.0316 | 101 | 72 | 68 | 80.3333 | 0.13911 | 202.9779 | 238.7975
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 68.0928 | 140 | 52 | 136 | 109.3333 | 0.18932 | 190.335 | 223.9236
20 | ТП - 13 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 151.1328 | 258 | 253 | 217 | 242.6667 | 0.4202 | 132.207 | 155.5377
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 81.1716 | 135 | 151 | 105 | 130.3333 | 0.22569 | 181.1799 | 213.1528
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 51.4848 | 57 | 104 | 87 | 82.6667 | 0.22805 | 96.7254 | 113.7946
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 22.836 | 30 | 34 | 46 | 36.6667 | 0.10115
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 88.8528 | 149 | 146 | 133 | 142.6667 | 0.24704 | 99.2194 | 116.7287
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 109.4052 | 166 | 189 | 172 | 175.6667 | 0.30418
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 154.4544 | 288 | 244 | 212 | 248 | 0.42944 | 129.8819 | 152.8023
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 50.6544 | 123 | 39 | 82 | 81.3333 | 0.14084 | 202.5419 | 238.2846
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 31.7628 | 64 | 41 | 48 | 51 | 0.14069 | 67.0802 | 78.9178
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 84.9084 | 136 | 167 | 106 | 136.3333 | 0.37609
30 | ТП - 24 | ТМГ -400/10 | 400 | 462.5 | 18.5 | 113.5572 | 181 | 182 | 184 | 182.3333 | 0.39423 | 158.51 | 186.4823
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 65.394 | 86 | 159 | 70 | 105 | 0.18182 | 192.2242 | 226.1461
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 73.698 | 143 | 80 | 132 | 118.3333 | 0.20491 | 186.4114 | 219.3075
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 72.66 | 115 | 135 | 100 | 116.6667 | 0.20202 | 187.138 | 220.1624
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 106.2912 | 175 | 166 | 171 | 170.6667 | 0.29553 | 163.5962 | 192.4661
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 192.03 | 265 | 343 | 317 | 308.3333 | 0.53391 | 103.579 | 121.8576
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 69.3384 | 74 | 139 | 121 | 111.3333 | 0.19278 | 152.6972 | 179.6437
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 52.5228 | 114 | 60 | 79 | 84.3333 | 0.14603
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 83.04 | 142 | 128 | 130 | 133.3333 | 0.23088 | 179.872 | 211.6141
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 82.002 | 149 | 128 | 118 | 131.6667 | 0.22799 | 180.5986 | 212.4689
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 182.2728 | 360 | 210 | 308 | 292.6667 | 0.50678 | 63.18 | 74.3295
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 67.47 | 108 | 102 | 115 | 108.3333 | 0.18759
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 29.2716 | 37 | 53 | 51 | 47 | 0.081385 | 170.1356 | 200.1595
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 67.6776 | 106 | 88 | 132 | 108.6667 | 0.18817
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 85.116 | 122 | 133 | 155 | 136.6667 | 0.23665 | 59.2564 | 69.7134
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 170.232 | 269 | 278 | 273 | 273.3333 | 0.4733
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 74.1132 | 114 | 172 | 71 | 119 | 0.20606 | 144.5592 | 170.0697
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.3736 | 116 | 80 | 90 | 95.3333 | 0.16508
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 112.104 | 174 | 206 | 160 | 180 | 0.31169 | 159.5272 | 187.6791
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 77.0196 | 86 | 146 | 139 | 123.6667 | 0.21414 | 137.4386 | 161.6924
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 66.6396 | 117 | 113 | 91 | 107 | 0.18528
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 104.838 | 166 | 186 | 153 | 168.3333 | 0.29149 | 68.8475 | 80.9971
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 136.8084 | 192 | 246 | 221 | 219.6667 | 0.38038
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 56.052 | 56 | 128 | 86 | 90 | 0.24828 | 90.0407 | 105.9303
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 27.8184 | 30 | 70 | 34 | 44.6667 | 0.12322
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 16.8156 | 23 | 28 | 30 | 27 | 0.11739 | 83.4291 | 98.1519
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 2.2836 | 4 | 3 | 4 | 3.6667 | 0.015942 | 93.6015 | 110.1194
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 78.4728 | 142 | 123 | 113 | 126 | 0.21818 | 180.308 | 212.127
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 3.9444 | 1 | 7 | 11 | 6.3333 | 0.010967
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 140
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 17.2308 | 24 | 45 | 14 | 27.6667 | 0.12029 | 83.1384 | 97.8099
| Итого по п. Никель |  | 22460 | 32402.5 | [5 empty] | 6476.3333 | 0.19987 | 2984.4478 | 3511.1151
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 |  | 963.3911 | 3170 | 323 | 323 | 323 | 323.1693 | 0 | 1895.6 | 2230.1176
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 |  | 963.3911 | 2622 | 267 | 267 | 267 | 267.3028
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 158.6064 | 224.4 | 274.3 | 265.3 | 254.6667 | 0.2797 | 158.8899 | 186.9294
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 149.908 | 262.1 | 217.6 | 242.4 | 240.7 | 0.26436
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 69.0478 | 119.4 | 60 | 153.2 | 110.8667 | 0.19183 | 142.6701 | 167.8472
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 67.1378 | 93.3 | 111.4 | 118.7 | 107.8 | 0.18652
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 76.812 | 152 | 92 | 126 | 123.3333 | 0.2134 | 148.9188 | 175.1986
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 50.4468 | 63 | 95 | 85 | 81 | 0.14015
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 226.4501 | 349.5 | 349 | 392.3 | 363.6 | 0.62912 | 79.4849 | 93.5117
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 116.8788 | 185.7 | 210.3 | 167 | 187.6667 | 0.32471 | 116.9775 | 137.6206
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 56.0105 | 86.8 | 102.8 | 80.2 | 89.9333 | 0.15561
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 80.8187 | 165.9 | 115.3 | 108.1 | 129.7667 | 0.22453 | 81.1997 | 95.5291
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 143.1817 | 232.4 | 229.4 | 227.9 | 229.9 | 0.39779
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 149.908 | 309.9 | 241.7 | 170.5 | 240.7 | 0.41647 | 69.6758 | 81.9716
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 90.5551 | 182.1 | 133.8 | 120.3 | 145.4 | 0.25158
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 76.729 | 136.5 | 135.9 | 97.2 | 123.2 | 0.13531 | 321.1397 | 377.8114
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 157.7345 | 299.1 | 220.3 | 240.4 | 253.2667 | 0.43822 | 86.2714 | 101.4958
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 59.0207 | 98.2 | 108.5 | 77.6 | 94.7667 | 0.16397
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.7484 | 77 | 93 | 31.1 | 67.0333 | 0.11598 | 85.8354 | 100.9829
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 175.6296 | 272 | 291 | 283 | 282 | 0.48793
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 94.6448 | 160 | 147.6 | 148.3 | 151.9667 | 0.26294 | 110.7578 | 130.3033
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 87.1297 | 153.3 | 134.1 | 132.3 | 139.9 | 0.24206
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 74.5284 | 121.8 | 97.3 | 139.9 | 119.6667 | 0.20705 | 185.8301 | 218.6237
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 91.7592 | 141 | 175 | 126 | 147.3333 | 0.25492 | 154.3683 | 181.6098
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 27.7146 | 49 | 31.5 | 53 | 44.5 | 0.076996
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.4081 | 88.9 | 113.5 | 93.4 | 98.6 | 0.1706 | 242.4072 | 285.185
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.1847 | 46.1 | 86.5 | 41.7 | 58.1 | 0.10053
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 39.99 | 48.5 | 49.1 | 95.03 | 64.21 | 0.1111 | 210.007 | 247.0671
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 132.6564 | 234 | 159 | 246 | 213 | 0.36854 | 110.9903 | 130.5768
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 48.786 | 67 | 73 | 95 | 78.3333 | 0.13554
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 75.9816 | 139 | 103 | 124 | 122 | 0.13399 | 306.8402 | 360.9885
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 21.1752 | 24 | 20 | 58 | 34 | 0.037342
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.1224 | 37 | 71 | 66 | 58 | 0.10035 | 117.1519 | 137.8258
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 136.5178 | 224.6 | 207 | 226 | 219.2 | 0.37927
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 84.3271 | 164.4 | 123.2 | 118.6 | 135.4 | 0.23428 | 132.178 | 155.5035
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 66.8472 | 123 | 103 | 96 | 107.3333 | 0.11788
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 152.586 | 271 | 254 | 210 | 245 | 0.42391 | 80.3278 | 94.5033
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 72.66 | 75 | 126 | 149 | 116.6667 | 0.20186
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 49.6164 | 68 | 95 | 76 | 79.6667 | 0.13784 | 152.6972 | 179.6437
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 72.2448 | 108 | 133 | 107 | 116 | 0.20071
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 38.2586 | 83.1 | 45.39 | 55.8 | 61.43 | 0.10629 | 157.2617 | 185.0137
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 77.0819 | 96.1 | 121.2 | 154 | 123.7667 | 0.21415
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 183.5184 | 298 | 312 | 274 | 294.6667 | 0.20378 | 412.7687 | 485.6103
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 76.812 | 128 | 123 | 119 | 123.3333 | 0.085293
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 126.8021 | 194.3 | 189.6 | 226.9 | 203.6 | 0.22361 | 203.5323 | 239.4497
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 117.9376 | 166.7 | 202.9 | 198.5 | 189.3667 | 0.20798
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 59.4151 | 94.8 | 108.7 | 82.7 | 95.4 | 0.2639 | 82.8038 | 97.4162
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 34.7938 | 66.7 | 44.8 | 56.1 | 55.8667 | 0.15454
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 57.2976 | 75 | 110 | 91 | 92 | 0.199 | 105.3878 | 123.9856
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 64.1484 | 122 | 106 | 81 | 103 | 0.17822
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 20.1372 | 47.5 | 27.6 | 21.9 | 32.3333 | 0.089442 | 93.6011 | 110.1189
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 58.647 | 119.1 | 91.4 | 72 | 94.1667 | 0.26049
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 34.0256 | 47 | 48.3 | 68.6 | 54.6333 | 0.09453 | 191.5557 | 225.3597
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.3233 | 67.8 | 25.2 | 62.7 | 51.9 | 0.0898
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 150.51 | 216 | 269 | 240 | 241.6667 | 0.26542 | 112.5474 | 132.4087
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 224.208 | 335 | 434 | 311 | 360 | 0.39539
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 26.1576 | 43 | 45 | 38 | 42 | 0.046129 | 320.7183 | 377.3156
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 51.1734 | 110 | 58.5 | 78 | 82.1667 | 0.090243
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 14.1168 | 27 | 27 | 14 | 22.6667 | 0.062702 | 118.2328 | 139.0974
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 29.4792 | 62 | 33 | 47 | 47.3333 | 0.13094
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 201.7872 | 294 | 329 | 349 | 324 | 0.35585 | 182.8823 | 215.1556
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 72.4524 | 98 | 152 | 99 | 116.3333 | 0.12777
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 280.6088 | 479.58 | 428.1 | 444 | 450.56 | 0.77958 | 41.5739 | 48.9104
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 17.0855 | 34.8 | 25.5 | 22 | 27.4333 | 0.047467 | 226.0402 | 265.9296
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 67.8437 | 36 | 168 | 122.8 | 108.9333 | 0.23563 | 142.9094 | 168.1287
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 32.5932 | 29 | 65 | 63 | 52.3333 | 0.36267 | 36.6848 | 43.1585
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 0.6228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00693 | 59.064 | 69.4871
| Итого по г. Заполярный |  | 48760 | 41561.25 | 2770.75 | 5559.3412 |  |  |  | 8926.3667 | 0.21478 | 2197.1474 | 2056.0397