## информ на 01.07.2022
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 11.8332 | 11 | 20 | 26 | 19 | 0.0329 | 200.5074 | 235.8911
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 41.7276 | 43 | 89 | 69 | 67 | 0.11602
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 56.8824 | 87 | 73 | 114 | 91.3333 | 0.10037 | 314.8328 | 370.3916
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 28.8564 | 32 | 69 | 38 | 46.3333 | 0.050916
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 28.4412 | 51 | 49 | 37 | 45.6667 | 0.050183 | 329.5102 | 387.659
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 36.33 | 60 | 46 | 69 | 58.3333 | 0.064103
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 43.1808 | 86 | 81 | 41 | 69.3333 | 0.19126 | 118.5234 | 139.4393
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 97.7796 | 161 | 144 | 166 | 157 | 0.27186 | 166.6479 | 196.0563
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 4.152 | 11 | 3 | 6 | 6.6667 | 0.011544
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 31.7628 | 70 | 45 | 38 | 51 | 0.14069 | 145.8604 | 171.6005
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 34.8768 | 35 | 71 | 62 | 56 | 0.15448
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 68.0928 | 147 | 69 | 112 | 109.3333 | 0.12015 | 276.0324 | 324.744
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 73.0752 | 125 | 121 | 106 | 117.3333 | 0.12894
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 10.7952 | 39 | 10 | 3 | 17.3333 | 0.047816 | 141.1934 | 166.1098
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 10.7952 | 11 | 16 | 25 | 17.3333 | 0.047816 | 141.1934 | 166.1098
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 30.7248 | 47 | 53 | 48 | 49.3333 | 0.085426 | 216.4926 | 254.6972
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 77.85 | 167 | 52 | 156 | 125 | 0.21645 | 183.505 | 215.8882
20 | ТП - 13 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 118.7472 | 153 | 223 | 196 | 190.6667 | 0.33016 | 154.877 | 182.2082
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 54.8064 | 93 | 86 | 85 | 88 | 0.15238 | 199.6355 | 234.8653
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 67.47 | 125 | 77 | 123 | 108.3333 | 0.29885 | 79.4324 | 93.4498
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 31.5552 | 55 | 65 | 32 | 50.6667 | 0.13977
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 57.2976 | 102 | 78 | 96 | 92 | 0.15931 | 163.4508 | 192.2951
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 49.2012 | 93 | 88 | 56 | 79 | 0.1368
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 50.862 | 59 | 69 | 117 | 81.6667 | 0.14141 | 202.3966 | 238.1136
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 18.4764 | 37 | 22 | 30 | 29.6667 | 0.051371 | 225.0665 | 264.7841
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 26.988 | 45 | 44 | 41 | 43.3333 | 0.11954 | 75.3634 | 88.6628
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 77.85 | 202 | 89 | 84 | 125 | 0.34483
30 | ТП - 24 | ТМГ -400/10 | 400 | 462.5 | 18.5 | 69.546 | 115 | 154 | 66 | 111.6667 | 0.24144 | 189.3178 | 222.7268
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 15.9852 | 27 | 21 | 29 | 25.6667 | 0.044444 | 226.8104 | 266.8357
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 36.5376 | 72 | 49 | 55 | 58.6667 | 0.10159 | 212.4237 | 249.9102
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 43.1808 | 79 | 65 | 64 | 69.3333 | 0.12006 | 207.7734 | 244.4393
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 91.9668 | 153 | 156 | 134 | 147.6667 | 0.2557 | 173.6232 | 204.2626
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 74.1132 | 102 | 140 | 115 | 119 | 0.20606 | 186.1208 | 218.9656
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 39.0288 | 52 | 65 | 71 | 62.6667 | 0.10851 | 183.2144 | 215.5463
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 39.2364 | 37 | 76 | 76 | 63 | 0.10909
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.7888 | 70 | 118 | 100 | 96 | 0.16623 | 196.1478 | 230.7622
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 33.6312 | 72 | 42 | 48 | 54 | 0.093506 | 214.4582 | 252.3037
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 70.3764 | 146 | 81 | 112 | 113 | 0.19567 | 157.2021 | 184.9436
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 45.0492 | 96 | 45 | 76 | 72.3333 | 0.12525
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 11.8332 | 11 | 20 | 26 | 19 | 0.0329 | 200.5074 | 235.8911
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 41.7276 | 43 | 89 | 69 | 67 | 0.11602
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 65.6016 | 98 | 127 | 91 | 105.3333 | 0.1824 | 128.574 | 151.2636
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 90.7212 | 156 | 177 | 104 | 145.6667 | 0.25224
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 51.0696 | 68 | 74 | 104 | 82 | 0.14199 | 160.6898 | 189.0468
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.3736 | 116 | 80 | 90 | 95.3333 | 0.16508
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 41.1048 | 67 | 62 | 69 | 66 | 0.11429 | 209.2266 | 246.149
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 8.9268 | 9 | 19 | 15 | 14.3333 | 0.02482 | 206.0296 | 242.3878
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 36.7452 | 65 | 60 | 52 | 59 | 0.10216
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 63.5256 | 112 | 98 | 96 | 102 | 0.17662 | 117.675 | 138.4412
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 108.3672 | 188 | 153 | 181 | 174 | 0.3013
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 4.5672 | 2 | 10 | 10 | 7.3333 | 0.02023 | 135.0899 | 158.9293
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 14.9472 | 27 | 24 | 21 | 24 | 0.066207
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 3.114 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0.021739 | 93.0202 | 109.4355
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 10.7952 | 17 | 28 | 7 | 17.3333 | 0.075362 | 87.6434 | 103.1098
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 24.2892 | 45 | 34 | 38 | 39 | 0.067532 | 220.9976 | 259.9971
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 140
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 7.4736 | 8 | 17 | 11 | 12 | 0.052174 | 89.9685 | 105.8453
| Итого по п. Никель |  | 22460 | 32402.5 | [5 empty] | 4019 | 0.12403 | 3525.0174 | 4147.0793
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 5616.5703 | 963.3911 | 2158 | 223 | 223 | 223 | 223 |  | 3308.2 | 3892
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 5616.5703 | 963.3911 | 1616 | 165 | 165 | 165 | 114
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 154.3298 | 206.3 | 281.7 | 255.4 | 247.8 | 0.27216 | 233.6716 | 274.9078
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 47.3536 | 85.5 | 56.4 | 86.2 | 76.0333 | 0.083507
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.2062 | 56.8 | 22.2 | 37.6 | 38.8667 | 0.067249 | 191.3523 | 225.1203
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 42.4334 | 68.6 | 66.2 | 69.6 | 68.1333 | 0.11789
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 66.6396 | 96 | 75 | 150 | 107 | 0.18514 | 162.143 | 190.7564
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.7276 | 76 | 41 | 84 | 67 | 0.11593
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 125.1828 | 218 | 200 | 185 | 201 | 0.34778 | 150.372 | 176.9083
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.5256 | 113 | 93 | 100 | 102 | 0.17649 | 163.3055 | 192.1241
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 43.1808 | 65 | 65 | 78 | 69.3333 | 0.11996
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.52 | 46 | 81 | 73 | 66.6667 | 0.11535 | 153.5691 | 180.6695
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 79.0956 | 146 | 120 | 115 | 127 | 0.21974
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 67.47 | 117 | 105 | 103 | 108.3333 | 0.18744 | 177.5469 | 208.8787
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 18.8916 | 44 | 18 | 29 | 30.3333 | 0.052484
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 67.6776 | 119 | 99.5 | 107.5 | 108.6667 | 0.11935 | 327.4757 | 385.2655
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 100.1255 | 208.5 | 136.2 | 137.6 | 160.7667 | 0.27817 | 134.9681 | 158.786
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 47.0629 | 66 | 66.7 | 94 | 75.5667 | 0.13075
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 7.785 | 10.4 | 19.2 | 7.9 | 12.5 | 0.021628 | 205.1722 | 241.3791
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 39.1118 | 47.8 | 54.3 | 86.3 | 62.8 | 0.10866
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 75.4626 | 137.5 | 132 | 94 | 121.1667 | 0.20965 | 108.4472 | 127.585
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.6128 | 202 | 144 | 182 | 176 | 0.30452
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 40.7519 | 76.9 | 60.1 | 59.3 | 65.4333 | 0.11322 | 209.4737 | 246.4396
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 52.3152 | 83 | 70 | 99 | 84 | 0.14534 | 186.702 | 219.6495
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 20.9676 | 26 | 24 | 51 | 33.6667 | 0.058252
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 60.0172 | 95.5 | 81.5 | 112.1 | 96.3667 | 0.16674 | 255.7974 | 300.9382
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.1854 | 37.8 | 40.8 | 37.9 | 38.8333 | 0.067192
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 39.963 | 55.8 | 62.4 | 74.3 | 64.1667 | 0.11102 | 210.0259 | 247.0893
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 86.7353 | 125 | 136 | 156.8 | 139.2667 | 0.24097 | 148.3666 | 174.549
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.3124 | 57 | 63 | 79 | 66.3333 | 0.11477
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 25.7424 | 45 | 37 | 42 | 41.3333 | 0.045396 | 331.5446 | 390.0525
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 36.1224 | 52 | 65 | 57 | 58 | 0.063701
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 20.76 | 18 | 36 | 46 | 33.3333 | 0.057675 | 199.1996 | 234.3524
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 34.6692 | 60 | 44 | 63 | 55.6667 | 0.096317
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 48.9936 | 85 | 73 | 78 | 78.6667 | 0.13611 | 168.2464 | 197.9369
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 50.6544 | 65 | 93 | 86 | 81.3333 | 0.089328
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 105.7514 | 182.8 | 167.8 | 158.8 | 169.8 | 0.2938 | 130.812 | 153.8964
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 47.3743 | 77.1 | 81.6 | 69.5 | 76.0667 | 0.13161
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 66.6396 | 85.5 | 148.4 | 87.1 | 107 | 0.18514 | 127.5132 | 150.0155
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 91.1987 | 129.1 | 176 | 134.2 | 146.4333 | 0.25337
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 50.0316 | 78 | 77 | 86 | 80.3333 | 0.139 | 164.7587 | 193.8338
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 54.5988 | 69 | 99 | 95 | 87.6667 | 0.15169
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 80.1959 | 137.5 | 147.3 | 101.5 | 128.7667 | 0.08905 | 524.0838 | 616.5692
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 21.1129 | 36.2 | 31.6 | 33.9 | 33.9 | 0.023444
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 77.85 | 126.1 | 110.3 | 138.6 | 125 | 0.13729 | 273.5765 | 321.8547
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 66.8264 | 109 | 97.9 | 115 | 107.3 | 0.11785
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 49.4088 | 67.9 | 76.1 | 94 | 79.3333 | 0.21946 | 88.1516 | 103.7077
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 37.1604 | 53.6 | 57.5 | 67.9 | 59.6667 | 0.16505
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 39.1534 | 74 | 56.9 | 57.7 | 62.8667 | 0.13599 | 116.5338 | 137.0986
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 66.3697 | 104.4 | 107.6 | 107.7 | 106.5667 | 0.18439
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 19.5352 | 40.3 | 27.1 | 26.7 | 31.3667 | 0.086768 | 90.7673 | 106.7851
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 63.2972 | 132.5 | 67.2 | 105.2 | 101.6333 | 0.28114
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 25.8254 | 39.6 | 42 | 42.8 | 41.4667 | 0.071748 | 210.6653 | 247.8415
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 13.2241 | 28.2 | 14.5 | 21 | 21.2333 | 0.036739
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 122.2764 | 209 | 187 | 193 | 196.3333 | 0.21563 | 167.0279 | 196.5034
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 174.6124 | 275.8 | 342.5 | 222.8 | 280.3667 | 0.30793
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 26.3029 | 45.7 | 41.5 | 39.5 | 42.2333 | 0.046385 | 321.9099 | 378.7176
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 49.3258 | 96.5 | 63.8 | 77.3 | 79.2 | 0.086985
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 6.4148 | 10.2 | 11.4 | 9.3 | 10.3 | 0.028492 | 120.9503 | 142.2945
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 33.299 | 52.5 | 52 | 55.9 | 53.4667 | 0.1479
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 104.4436 | 174.9 | 139.1 | 189.1 | 167.7 | 0.18418 | 261.6603 | 307.8356
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 57.2561 | 84.9 | 122.1 | 68.8 | 91.9333 | 0.10097
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 145.5276 | 235 | 192 | 274 | 233.6667 | 0.4043 | 136.1307 | 160.1537
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 8.0964 | 9 | 20 | 10 | 13 | 0.022493 | 232.3325 | 273.3324
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 31.4929 | 57.5 | 43.9 | 50.3 | 50.5667 | 0.10938 | 168.355 | 198.0647
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 26.5313 | 32.3 | 51.8 | 43.7 | 42.6 | 0.29522 | 40.9281 | 48.1507
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 0.33216 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 0.003696 | 59.2675 | 69.7265
| Итого по г. Заполярный |  | 48760 | 41561.25 | 2770.75 | 3607.05 |  |  |  | 5791.6667 | 0.13935 | 2736.6237 | 2755.7588