## информ на 31.12.2022
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 55.6368 | 126 | 52 | 90 | 89.3333 | 0.15469 | 188.5912 | 221.872
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 14.9472 | 25 | 21 | 26 | 24 | 0.041558
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 131.826 | 243 | 201 | 191 | 211.6667 | 0.2326 | 270.9462 | 318.7602
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 16.608 | 24 | 24 | 32 | 26.6667 | 0.029304
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 27.6108 | 52 | 45 | 36 | 44.3333 | 0.048718 | 302.19 | 355.5176
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 76.1892 | 137 | 116 | 114 | 122.3333 | 0.13443
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 64.1484 | 92 | 106 | 111 | 103 | 0.28414 | 103.8461 | 122.1719
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМГ-400/10/0.4 | 400 | 577.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 77.85 | 103 | 134 | 138 | 125 | 0.21645 | 172.606 | 203.0659
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 15.57 | 45 | 8 | 22 | 25 | 0.04329
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 47.9556 | 61 | 65 | 105 | 77 | 0.21241 | 121.9864 | 143.5134
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 42.558 | 76 | 59 | 70 | 68.3333 | 0.18851
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 103.8 | 182 | 161 | 157 | 166.6667 | 0.18315 | 221.6827 | 260.8032
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 115.0104 | 184 | 176 | 194 | 184.6667 | 0.20293
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 61.0344 | 97 | 103 | 94 | 98 | 0.27034 | 106.0259 | 124.7364
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 12.456 | 8 | 31 | 21 | 20 | 0.055172 | 140.0308 | 164.7421
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 40.0668 | 91 | 48 | 54 | 64.3333 | 0.1114 | 209.9532 | 247.0038
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 50.862 | 102 | 53 | 90 | 81.6667 | 0.14141 | 202.3966 | 238.1136
20 | ТП - 13 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 126.4284 | 241 | 199 | 169 | 203 | 0.35152 | 149.5001 | 175.8825
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 73.9056 | 98 | 152 | 106 | 118.6667 | 0.20548 | 186.2661 | 219.1366
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 75.5664 | 101 | 100 | 163 | 121.3333 | 0.33471 | 75.2181 | 88.4919
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 29.4792 | 56 | 59 | 27 | 47.3333 | 0.13057
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 77.85 | 175 | 86 | 114 | 125 | 0.21645 | 88.0298 | 103.5644
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 136.3932 | 261 | 193 | 203 | 219 | 0.37922
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 80.1336 | 75 | 178 | 133 | 128.6667 | 0.2228 | 181.9065 | 214.0076
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 38.406 | 89 | 18 | 78 | 61.6667 | 0.10678 | 211.1158 | 248.3715
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 27.8184 | 53 | 42 | 39 | 44.6667 | 0.12322 | 63.4472 | 74.6437
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 94.0428 | 170 | 166 | 117 | 151 | 0.41655
30 | ТП - 24 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 105.0456 | 143 | 184 | 179 | 168.6667 | 0.29206 | 164.4681 | 193.4919
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 51.4848 | 70 | 117 | 61 | 82.6667 | 0.14315 | 201.9606 | 237.6008
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 54.8064 | 100 | 84 | 80 | 88 | 0.15238 | 199.6355 | 234.8653
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 96.1188 | 159 | 166 | 138 | 154.3333 | 0.26724 | 170.7168 | 200.8433
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 130.3728 | 215 | 213 | 200 | 209.3333 | 0.36248 | 146.739 | 172.6342
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 163.3812 | 264 | 265 | 258 | 262.3333 | 0.45426 | 123.6332 | 145.4508
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 47.748 | 80 | 78 | 72 | 76.6667 | 0.13276 | 163.5962 | 192.4661
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 58.5432 | 87 | 78 | 117 | 94 | 0.16277
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 82.4172 | 113 | 147 | 137 | 132.3333 | 0.22915 | 180.308 | 212.127
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 108.5748 | 220 | 123 | 180 | 174.3333 | 0.30188 | 161.9976 | 190.5855
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 162.7584 | 287 | 199 | 298 | 261.3333 | 0.45253 | 70.5914 | 83.0487
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 76.3968 | 131 | 153 | 84 | 122.6667 | 0.21241
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 17.646 | 36 | 32 | 17 | 28.3333 | 0.049062 | 161.8523 | 190.4145
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 91.1364 | 127 | 147 | 165 | 146.3333 | 0.25339
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 83.2476 | 102 | 163 | 136 | 133.6667 | 0.23146 | 89.3376 | 105.1031
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 129.1272 | 182 | 209 | 231 | 207.3333 | 0.35902
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 46.0872 | 76 | 75 | 71 | 74 | 0.081319 | 164.1774 | 193.1499
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 59.3736 | 116 | 80 | 90 | 95.3333 | 0.10476
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.4932 | 110 | 197 | 100 | 135.6667 | 0.23492 | 178.8548 | 210.4174
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.052 | 64 | 110 | 96 | 90 | 0.15584 | 162.2883 | 190.9274
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 52.1076 | 87 | 83 | 81 | 83.6667 | 0.14488
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 79.0956 | 128 | 129 | 124 | 127 | 0.21991 | 106.4854 | 125.2769
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 108.7824 | 179 | 193 | 152 | 174.6667 | 0.30245
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 10.38 | 21 | 10 | 19 | 16.6667 | 0.045977 | 126.0801 | 148.3295
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 22.0056 | 19 | 61 | 26 | 35.3333 | 0.097471
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 1.8684 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.013043 | 93.8921 | 110.4613
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 17.4384 | 31 | 36 | 17 | 28 | 0.12174 | 82.9931 | 97.639
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.2596 | 100 | 73 | 98 | 90.3333 | 0.15642 | 196.0025 | 230.5912
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 3.7368 | 2 | 6 | 10 | 6 | 0.01039
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 140
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 9.342 | 11 | 26 | 8 | 15 | 0.065217 | 88.6606 | 104.3066
| Итого по п. Никель |  | 23070 | 33397.4 | [5 empty] | 6069.3333 | 0.18173 | 3074.5047 | 3617.0643
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 |  | 3435.6 | 350.25 | 350.25 | 350.25 | 350.2462 | 0.49707 | 1213.2156 | 1427.3125
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 |  | 2542.8 | 259.23 | 259.23 | 259.23 | 259.2287 | 0.3679
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 172.5156 | 290 | 307 | 234 | 277 | 0.30423 | 186.2246 | 219.0878
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 96.9492 | 128 | 183 | 156 | 155.6667 | 0.17097
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 42.7033 | 59.4 | 51 | 95.3 | 68.5667 | 0.11864 | 168.9585 | 198.7747
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 55.9274 | 74.1 | 80.2 | 115.1 | 89.8 | 0.15538
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.4563 | 127.3 | 82.6 | 105.4 | 105.1 | 0.18185 | 175.3525 | 206.2971
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.0401 | 37.9 | 39.2 | 38.7 | 38.6 | 0.066788
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 153.624 | 257 | 263 | 220 | 246.6667 | 0.4268 | 130.4632 | 153.4861
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.6398 | 193.6 | 189.8 | 144.73 | 176.0433 | 0.3046 | 128.3662 | 151.0191
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 46.9799 | 78 | 77.5 | 70.8 | 75.4333 | 0.13052
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.1864 | 110 | 78 | 126 | 104.6667 | 0.1811 | 114.7686 | 135.0219
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 110.8584 | 209 | 170 | 155 | 178 | 0.30799
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 94.7902 | 166 | 109 | 181.6 | 152.2 | 0.26334 | 125.7258 | 147.9127
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.6016 | 125 | 98 | 93 | 105.3333 | 0.18225
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 59.8096 | 99.5 | 115.2 | 73.4 | 96.0333 | 0.10547 | 332.9833 | 391.7451
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 122.6293 | 195.1 | 180.7 | 214.9 | 196.9 | 0.34069 | 112.0512 | 131.8249
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 57.2976 | 100 | 74 | 102 | 92 | 0.15918
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 13.3279 | 19.7 | 30.9 | 13.6 | 21.4 | 0.037027 | 150.7644 | 177.3699
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 111.2944 | 131.6 | 198.5 | 206 | 178.7 | 0.3092
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 92.7972 | 148 | 162 | 137 | 149 | 0.25781 | 76.5495 | 90.0582
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 137.8464 | 240 | 173 | 251 | 221.3333 | 0.38296
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 71.6843 | 130.4 | 107 | 107.9 | 115.1 | 0.19915 | 187.821 | 220.9659
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 33.1122 | 60 | 46 | 53.5 | 53.1667 | 0.091992 | 191.5703 | 225.3768
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 33.216 | 57 | 50 | 53 | 53.3333 | 0.09228
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 71.705 | 99.8 | 124.6 | 121 | 115.1333 | 0.19921 | 158.2484 | 186.1746
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 42.2258 | 62.7 | 94.4 | 46.3 | 67.8 | 0.11731
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 39.444 | 58 | 65 | 67 | 63.3333 | 0.10958 | 210.3892 | 247.5167
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 98.8176 | 167.2 | 138.1 | 170.7 | 158.6667 | 0.27453 | 124.8103 | 146.8356
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 62.882 | 83.6 | 109.5 | 109.8 | 100.9667 | 0.1747
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 83.8704 | 138 | 150 | 116 | 134.6667 | 0.1479 | 280.828 | 330.3858
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 50.4468 | 80 | 70 | 93 | 81 | 0.088962
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 25.0781 | 33.6 | 44.3 | 42.9 | 40.2667 | 0.069672 | 166.1393 | 195.458
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 77.5801 | 121 | 123.4 | 129.3 | 124.5667 | 0.21553
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 84.3271 | 164.4 | 123.2 | 118.6 | 135.4 | 0.23428 | 132.178 | 155.5035
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 66.8472 | 123 | 103 | 96 | 107.3333 | 0.11788
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 72.6185 | 136.7 | 108.2 | 104.9 | 116.6 | 0.20175 | 147.3784 | 173.3864
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 56.8409 | 72.5 | 86.4 | 114.9 | 91.2667 | 0.15791
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 138.4692 | 188.5 | 215.1 | 263.4 | 222.3333 | 0.38469 | 77.2615 | 90.8959
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 91.1572 | 153.3 | 158.1 | 127.7 | 146.3667 | 0.25325
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 75.0682 | 115.2 | 122.1 | 124.3 | 120.5333 | 0.20855 | 149.2095 | 175.5406
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 51.7754 | 78.6 | 71.7 | 99.1 | 83.1333 | 0.14384
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 209.0532 | 390 | 347 | 270 | 335.6667 | 0.23213 | 421.7786 | 496.2101
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 38.406 | 63 | 65 | 57 | 61.6667 | 0.042646
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 150.4477 | 255.9 | 230.3 | 238.5 | 241.5667 | 0.26531 | 190.4244 | 224.0287
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 113.0174 | 129.9 | 215.2 | 199.3 | 181.4667 | 0.1993
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 56.7578 | 75.5 | 72.3 | 125.6 | 91.1333 | 0.2521 | 74.288 | 87.3977
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 49.6164 | 54.9 | 90.9 | 93.2 | 79.6667 | 0.22038
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 57.7128 | 77.9 | 82.9 | 117.2 | 92.6667 | 0.20045 | 92.3962 | 108.7014
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 82.2926 | 143 | 125.8 | 127.6 | 132.1333 | 0.22862
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 22.3378 | 30.5 | 34.6 | 42.5 | 35.8667 | 0.099216 | 86.9599 | 102.3058
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 65.9338 | 97.3 | 102.1 | 118.2 | 105.8667 | 0.29285
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 28.4827 | 56.9 | 43.9 | 36.4 | 45.7333 | 0.07913 | 203.5446 | 239.4643
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 20.7392 | 53.7 | 22.5 | 23.7 | 33.3 | 0.057617
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 150.51 | 216 | 269 | 240 | 241.6667 | 0.26542 | 115.6427 | 136.0503
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 219.7861 | 356 | 408 | 294.7 | 352.9 | 0.38759
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 31.9496 | 53.6 | 48 | 52.3 | 51.3 | 0.056343 | 320.4713 | 377.025
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 45.7343 | 87 | 51.2 | 82.1 | 73.4333 | 0.080652
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 15.6323 | 25 | 37.8 | 12.5 | 25.1 | 0.069433 | 109.3102 | 128.6002
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 40.7104 | 64.5 | 50.6 | 81 | 65.3667 | 0.18082
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 157.5684 | 236 | 252 | 271 | 253 | 0.27787 | 216.1606 | 254.3065
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 69.1308 | 111 | 145 | 77 | 111 | 0.12191
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 284.6611 | 490.1 | 392.8 | 488.3 | 457.0667 | 0.79084 | 38.7372 | 45.5732
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 22.6699 | 24.8 | 53 | 31.4 | 36.4 | 0.062981 | 222.1311 | 261.3307
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 62.9858 | 122.6 | 109.8 | 71 | 101.1333 | 0.21876 | 146.3099 | 172.1293
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 35.7072 | 53 | 58 | 61 | 57.3333 | 0.39732 | 34.505 | 40.5941
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 70
| Итого поТП г. Заполярный |  | 48760 | 41561.25 | 2770.75 | 5058.284 |  |  |  | 8121.8433 | 0.19542 | 2306.5752 | 2228.1498
Note on B67: User: Центр питания
Note on L67: User: 30% увеличичено на неточность замера (колебания по нагрузке в связи с погодой, отсутствие достоверных сведений по присоединенной мощности абонентов в соответствие ТУ)
Note on M67: User: Расчет выполнен в расчете перевода нагрузки на один Тр-р ( ном. Ток 916 А, к. загр общ. 0,87)