## информ на 01.10.2024
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 18.2688 | 26 | 26 | 36 | 29.3333 | 0.050794 | 213.7316 | 251.4489
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.4004 | 29 | 18 | 32 | 26.3333 | 0.045599
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 11.2104 | 9 | 17 | 28 | 18 | 0.01978 | 333.4338 | 392.2751
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 47.9556 | 75 | 70 | 86 | 77 | 0.084615
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 34.6692 | 69 | 25 | 73 | 55.6667 | 0.061172 | 339.9005 | 399.883
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 15.2586 | 21 | 22 | 30.5 | 24.5 | 0.026923
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 36.9528 | 81 | 51 | 46 | 59.3333 | 0.16368 | 122.883 | 144.5683
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМГ-400/10/0.4 | 400 | 577.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 35.4996 | 49 | 67 | 55 | 57 | 0.098701 | 196.8018 | 231.5315
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 23.355 | 53.5 | 33 | 26 | 37.5 | 0.064935
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 28.2336 | 45 | 55 | 36 | 45.3333 | 0.12506 | 99.3412 | 116.872
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 42.3504 | 82 | 31 | 91 | 68 | 0.18759
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 52.5228 | 95 | 81.5 | 76.5 | 84.3333 | 0.092674 | 271.8181 | 319.786
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 94.6656 | 163 | 130 | 163 | 152 | 0.16703
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 11.0028 | 22 | 15 | 16 | 17.6667 | 0.048736 | 141.048 | 165.9389
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 10.7952 | 11 | 16 | 25 | 17.3333 | 0.047816 | 141.1934 | 166.1098
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 21.1752 | 43 | 35 | 24 | 34 | 0.058874 | 223.1774 | 262.5616
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 29.2716 | 46 | 47 | 48 | 47 | 0.081385 | 217.5099 | 255.894
20 | ТП - 13 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 81.1716 | 158 | 116 | 117 | 130.3333 | 0.22569 | 181.1799 | 213.1528
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 62.4876 | 120 | 86 | 95 | 100.3333 | 0.17374 | 194.2587 | 228.5396
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 49.4088 | 84.5 | 74.5 | 79 | 79.3333 | 0.21885 | 114.1638 | 134.3104
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 46.2948 | 90 | 55 | 78 | 74.3333 | 0.12872 | 167.8104 | 197.424
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 53.976 | 86 | 86 | 88 | 86.6667 | 0.15007
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 44.634 | 79 | 73 | 63 | 71.6667 | 0.1241 | 206.7562 | 243.2426
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 8.9268 | 10 | 8 | 25 | 14.3333 | 0.02482 | 231.7512 | 272.6485
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 20.9676 | 39 | 25 | 37 | 33.6667 | 0.092874 | 101.6663 | 119.6074
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 46.2948 | 86 | 84 | 53 | 74.3333 | 0.20506
30 | ТП - 24 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 45.672 | 83 | 63 | 74 | 73.3333 | 0.12698 | 206.0296 | 242.3878
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 11.418 | 20 | 13 | 22 | 18.3333 | 0.031746 | 230.0074 | 270.5969
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 35.0844 | 71 | 49 | 49 | 56.3333 | 0.097547 | 213.4409 | 251.107
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 74.2585 | 108.2 | 112 | 137.5 | 119.2333 | 0.20646 | 186.019 | 218.8459
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 79.3032 | 115 | 162 | 105 | 127.3333 | 0.22049 | 182.4878 | 214.6915
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 104.4228 | 177 | 141 | 185 | 167.6667 | 0.29033 | 164.904 | 194.0048
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 33.0084 | 34 | 41 | 84 | 53 | 0.091775 | 187.2833 | 220.3333
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 39.444 | 59 | 45 | 86 | 63.3333 | 0.10967
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 51.0696 | 98 | 75 | 73 | 82 | 0.14199 | 202.2513 | 237.9427
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 49.2012 | 77 | 67 | 93 | 79 | 0.1368 | 203.5592 | 239.4814
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 85.3236 | 171 | 95 | 145 | 137 | 0.23723 | 140.6356 | 165.4536
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 53.7684 | 98 | 68 | 93 | 86.3333 | 0.14949
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 32.5932 | 42 | 65 | 50 | 52.3333 | 0.09062 | 187.2833 | 220.3333
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 39.8592 | 80 | 82 | 30 | 64 | 0.11082
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 69.1308 | 106 | 103 | 124 | 111 | 0.19221 | 103.143 | 121.3448
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 123.522 | 197 | 220 | 178 | 198.3333 | 0.34343
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 48.1632 | 74 | 81 | 77 | 77.3333 | 0.084982 | 298.557 | 351.2435
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 60.8268 | 107 | 89 | 97 | 97.6667 | 0.10733
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 39.6516 | 71 | 88 | 32 | 63.6667 | 0.11025 | 210.2439 | 247.3457
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 20.9676 | 27 | 36 | 38 | 33.6667 | 0.058297 | 212.569 | 250.0812
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 15.3624 | 26 | 25 | 23 | 24.6667 | 0.042713
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 28.8564 | 33 | 53 | 53 | 46.3333 | 0.080231 | 166.3572 | 195.7144
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 73.4904 | 140 | 102 | 112 | 118 | 0.20433
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 7.4736 | 4 | 20 | 12 | 12 | 0.033103 | 130.585 | 153.6294
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 18.4764 | 32 | 34 | 23 | 29.6667 | 0.081839
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 11.2104 | 18 | 8 | 28 | 18 | 0.078261 | 87.3527 | 102.7679
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 2.1798 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0.015217 | 93.6741 | 110.2049
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 26.7804 | 48 | 48 | 33 | 43 | 0.074459 | 218.3818 | 256.9198
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 1.2456 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.0034632
59 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 7.4736 | 8 | 17 | 11 | 12 | 0.052174 | 89.9685 | 105.8453
| Итого по п. Никель |  | 22870 | 33109.9 | [5 empty] | 3585.4 | 0.10829 | 3606.5795 | 4243.0347
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 | 165.1528 | 3253 | 331 | 331 | 331 | 331.6308 | 0.47066 | 1731.1356 | 2036.6301
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 | 165.1528 | 2327 | 237 | 237 | 237 | 237.2287 | 0.33668
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 133.902 | 226 | 242 | 177 | 215 | 0.23613 | 243.9167 | 286.9608
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 53.1456 | 100 | 82 | 74 | 85.3333 | 0.093721
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 47.748 | 87 | 63 | 80 | 76.6667 | 0.13265 | 177.1109 | 208.3658
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 39.2364 | 55 | 68 | 66 | 63 | 0.10901
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 53.5608 | 92 | 87 | 79 | 86 | 0.1488 | 177.8375 | 209.2206
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.3856 | 50 | 55 | 51 | 52 | 0.089973
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 122.484 | 159 | 227 | 204 | 196.6667 | 0.34028 | 152.2612 | 179.1308
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 60.6607 | 80.1 | 109.1 | 103 | 97.4 | 0.16853 | 162.7097 | 191.4232
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 46.8968 | 60.6 | 81.6 | 83.7 | 75.3 | 0.13029
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 42.1428 | 70 | 58 | 75 | 67.6667 | 0.11708 | 158.51 | 186.4823
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 71.4144 | 141 | 87 | 116 | 114.6667 | 0.1984
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 80.5488 | 141 | 112 | 135 | 129.3333 | 0.22378 | 164.3228 | 193.3209
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.7044 | 35 | 57 | 27 | 39.6667 | 0.068633
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 29.4792 | 53 | 47 | 42 | 47.3333 | 0.051986 | 354.2146 | 416.723
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 84.3686 | 172.5 | 94.2 | 139.7 | 135.4667 | 0.23439 | 136.7933 | 160.9333
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 60.2123 | 126.1 | 93.3 | 70.64 | 96.68 | 0.16728
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 10.0686 | 10.5 | 20 | 18 | 16.1667 | 0.027972 | 193.1397 | 227.2232
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 54.0175 | 81.8 | 90.1 | 88.3 | 86.7333 | 0.15007
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 72.66 | 115 | 142 | 93 | 116.6667 | 0.20186 | 116.5125 | 137.0735
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 100.8936 | 102 | 194 | 190 | 162 | 0.2803
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.52 | 57 | 72 | 71 | 66.6667 | 0.11535 | 208.936 | 245.8071
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 33.4236 | 57 | 62 | 42 | 53.6667 | 0.092857 | 203.9951 | 239.9943
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 15.1548 | 30 | 30 | 13 | 24.3333 | 0.042103
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 51.1734 | 62 | 109.5 | 75 | 82.1667 | 0.14217 | 188.5185 | 221.7865
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 19.5144 | 19 | 54 | 21 | 31.3333 | 0.054215
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.178 | 45 | 47 | 63 | 51.6667 | 0.089396 | 215.4754 | 253.5005
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 87.8148 | 144 | 100 | 179 | 141 | 0.24397 | 133.3696 | 156.9054
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.6572 | 95 | 101 | 101 | 99 | 0.1713
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 25.431 | 46.1 | 40.9 | 35.5 | 40.8333 | 0.044847 | 327.4757 | 385.2655
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 42.2466 | 65.7 | 55 | 82.8 | 67.8333 | 0.074501
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 18.601 | 18.2 | 37.5 | 33.9 | 29.8667 | 0.051677 | 201.4956 | 237.0537
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 33.5482 | 62.1 | 56 | 43.5 | 53.8667 | 0.093203
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 53.7684 | 94 | 78 | 87 | 86.3333 | 0.14938 | 175.5124 | 206.4852
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 35.4996 | 51 | 57 | 63 | 57 | 0.062603
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.4968 | 37 | 42 | 39 | 39.3333 | 0.068057 | 198.4003 | 233.4121
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.0742 | 59.5 | 46 | 49 | 51.5 | 0.089108
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 102.4091 | 163 | 184.4 | 145.9 | 164.4333 | 0.28451 | 127.0772 | 149.5026
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 56.052 | 69 | 104 | 97 | 90 | 0.15572
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 54.8064 | 73.9 | 66.4 | 123.7 | 88 | 0.15226 | 175.2508 | 206.1774
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 34.8353 | 44.3 | 63.9 | 59.6 | 55.9333 | 0.096779
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 10.5876 | 21 | 20 | 10 | 17 | 0.011757 | 545.1552 | 641.3591
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 60.6192 | 96 | 128 | 68 | 97.3333 | 0.067312
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 87.192 | 167 | 126 | 127 | 140 | 0.15376 | 274.5792 | 323.0344
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 56.052 | 98 | 83 | 89 | 90 | 0.098847
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 42.1428 | 65 | 69 | 69 | 67.6667 | 0.18718 | 100.9397 | 118.7526
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 26.1576 | 58 | 38 | 30 | 42 | 0.11618
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 30.7663 | 31.3 | 45.5 | 71.4 | 49.4 | 0.10686 | 138.1139 | 162.4869
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 43.9282 | 72.4 | 59.5 | 79.7 | 70.5333 | 0.12204
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 14.6773 | 37.7 | 17.5 | 15.5 | 23.5667 | 0.065191 | 108.0313 | 127.0957
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 43.4922 | 96.5 | 59.5 | 53.5 | 69.8333 | 0.19318
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 28.2336 | 58 | 41 | 37 | 45.3333 | 0.078438 | 209.0813 | 245.978
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 13.0788 | 13 | 17 | 33 | 21 | 0.036335
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 130.5804 | 201 | 196 | 232 | 209.6667 | 0.23028 | 169.0769 | 198.914
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 163.3812 | 254 | 272 | 261 | 262.3333 | 0.28812
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 15.2586 | 20.8 | 26.6 | 26.1 | 24.5 | 0.026908 | 353.4589 | 415.834
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 15.3001 | 29.3 | 17.6 | 26.8 | 24.5667 | 0.026982
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 7.266 | 12.3 | 13.1 | 9.6 | 11.6667 | 0.032273 | 134.7847 | 158.5703
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 12.6844 | 12.1 | 30.6 | 18.4 | 20.3667 | 0.056339
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 118.2905 | 175.9 | 180.9 | 213 | 189.9333 | 0.2086 | 250.7467 | 294.9961
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 58.9999 | 90.5 | 102.5 | 91.2 | 94.7333 | 0.10405
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 96.5963 | 169.3 | 153.2 | 142.8 | 155.1 | 0.26836 | 170.3826 | 200.4501
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 26.988 | 46 | 33 | 51 | 43.3333 | 0.074978 | 219.1084 | 257.7746
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 44.9039 | 80.9 | 76.9 | 58.5 | 72.1 | 0.15596 | 158.9673 | 187.0203
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 29.8944 | 33 | 46 | 65 | 48 | 0.33264 | 38.5739 | 45.3811
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 70
| Итого поТП г. Заполярный |  | 48760 | 41561.25 | 2770.75 | 3253.8061 |  |  |  | 5224.48 | 0.12571