## 06.2024
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.06.2024г
Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 20.4634 | 20.4634 | 14 | 35 | 20 | 0.92 | 0.03979 | 319.5366 | 375.9254
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 19.5737 | 19.5737 | 26 | 24 | 16 | 0.88 | 0.084578 | 133.4263 | 156.9721
3 | КТП-110 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 27.5811 | 27.5811 | 34 | 29 | 30 | 1.24 | 0.085808 | 184.9189 | 217.5516
4 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 1.1863 | 1.1863 | 0 | 1 | 3 | 0.053333 | 0.0036907 | 211.3137 | 248.6044
5 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 25.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2914 | 220.3429
6 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 25.2086 |  | 9 | 43 | 33 | 1.1333 | 0.078427
7 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 4.4486 | 23.1326 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.00865 | 316.8674 | 372.7852
8 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 18.684 |  | 16 | 26 | 21 | 0.84 | 0.03633
9 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 53.6794 | 98.7583 | 50 | 56 | 75 | 2.4133 | 0.10438 | 241.2417 | 283.8138
10 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 45.0789 |  | 61 | 38 | 53 | 2.0267 | 0.087653
11 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 66.7286 | 100.8343 | 76 | 75 | 74 | 3 | 0.12975 | 239.1657 | 281.3714
12 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 34.1057 |  | 37 | 38 | 40 | 1.5333 | 0.066317
13 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 10.9731 | 74.4394 | 19 | 12 | 6 | 0.49333 | 0.021337 | 265.5606 | 312.4242
14 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 63.4663 |  | 75 | 62 | 77 | 2.8533 | 0.12341
15 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 33.216 | 69.6943 | 64 | 29 | 19 | 1.4933 | 0.064587 | 270.3057 | 318.0067
16 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 36.4783 |  | 51 | 34 | 38 | 1.64 | 0.07093
17 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 13.6423 | 14.8286 | 22 | 10 | 14 | 0.61333 | 0.042443 | 197.6714 | 232.5546
18 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 1.1863 |  | 4 | 0 | 0 | 0.053333 | 0.0036907
19 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 16.608 | 16.608 | 26 | 6 | 24 | 0.74667 | 0.051669 | 195.892 | 230.4612
20 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 18.0909 | 18.0909 | 7 | 2 | 52 | 0.81333 | 0.056283 | 194.4091 | 228.7166
21 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 10.38 | 10.38 | 10 | 22 | 3 | 0.46667 | 0.032293 | 202.12 | 237.7882
22 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 23.4291 | 23.4291 | 23 | 31 | 25 | 1.0533 | 0.072891 | 189.0709 | 222.4363
23 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 8.6006 | 8.6006 | 16 | 8 | 5 | 0.38667 | 0.026757 | 203.8994 | 239.8817
ПС 368
24 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.7239 | 37.7239 | 74 | 80 | 58 | 2.8267 | 0.073352 | 302.2761 | 355.619
25 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.2429 | 29.0047 | 44 | 40 | 41 | 1.6667 | 0.04325 | 310.9953 | 365.8768
26 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.7618 |  | 12 | 8 | 18 | 0.50667 | 0.013148
27 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 59.077 | 70.9992 | 96 | 108 | 128 | 4.4267 | 0.073047 | 464.5008 | 546.4715
28 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 11.9222 |  | 26 | 16 | 25 | 0.89333 | 0.014741
29 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.4235 | 1.4235 | 4 | 4 | 0 | 0.10667 | 0.002768 | 211.0765 | 248.3252
30 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 5.3383 | 47.8666 | 18 | 7 | 5 | 0.4 | 0.016608 | 164.6334 | 193.6863
32 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 42.5283 |  | 113 | 59 | 67 | 3.1867 | 0.13231
33 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 5.5162 | 5.5162 | 13 | 6 | 12 | 0.41333 | 0.0068207 | 529.9838 | 623.5103
34 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 | 7.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.6705 | 620.7888
35 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 7.8295 |  | 14 | 15 | 15 | 0.58667 | 0.009681
36 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250 | откл.
ПС 40А
37 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.29 | 248.5765
38 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 1.21 |  | 1 | 2 | 3.8 | 0.090667 | 0.0037645
39 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.99648 | 5.8009 | 0.6 | 0 | 5 | 0.074667 | 0.0019376 | 334.1991 | 393.1754
40 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 4.8045 |  | 2 | 3 | 22 | 0.36 | 0.009342
41 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 97.7796 | 133.813 | 163.3 | 204.6 | 181.6 | 7.3267 | 0.12086 | 401.687 | 472.5729
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 36.0334 |  | 85.5 | 60 | 57 | 2.7 | 0.044539
43 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.228 | 38.4357 | 4 | 18 | 13 | 0.46667 | 0.01211 | 301.5643 | 354.7816
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.2077 |  | 48 | 77 | 56 | 2.4133 | 0.062626
45 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 56.2299 | 59.6109 | 92 | 110 | 114 | 4.2133 | 0.10934 | 280.3891 | 329.8696
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.3809 |  | 6 | 8 | 5 | 0.25333 | 0.006574
47 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0.21353 | 34.5565 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.016 | 0.00066432 | 177.9435 | 209.3453
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 34.343 |  | 47 | 46 | 100 | 2.5733 | 0.10684
49 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.2151 | 66.7286 | 81 | 79 | 66 | 3.0133 | 0.078196 | 273.2714 | 321.4958
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 26.5135 |  | 51 | 52 | 46 | 1.9867 | 0.051554
51 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 13.8795 | 27.0473 | 31 | 30 | 17 | 1.04 | 0.017156 | 312.9527 | 368.1796
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 13.1678 |  | 38 | 31 | 5 | 0.98667 | 0.025604
53 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.5107 | 101.6588 | 88 | 85 | 94 | 3.56 | 0.092382 | 238.3412 | 280.4015
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.148 |  | 114.2 | 96.1 | 94 | 4.0573 | 0.10529
55 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.5624 | 2.5624 | 11.4 | 2.3 | 0.7 | 0.192 | 0.0049824 | 337.4376 | 396.9854
56 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.317 | 104.4525 | 12 | 12.5 | 11 | 0.47333 | 0.012283 | 235.5475 | 277.1148
57 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 98.1355 |  | 221.5 | 163 | 167 | 7.3533 | 0.19082
58 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.1388 | 50.9628 | 2 | 1 | 3.4 | 0.085333 | 0.0022144 | 289.0372 | 340.0437
59 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.824 |  | 87 | 101 | 92 | 3.7333 | 0.09688
60 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.0946 | 75.5545 | 88 | 117 | 99 | 4.0533 | 0.10518 | 264.4455 | 311.1123
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.4599 |  | 44.2 | 33.4 | 43 | 1.608 | 0.041728
62 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 84.7898 | 152.7639 | 170.1 | 140.1 | 166.3 | 6.3533 | 0.16487 | 187.2361 | 220.2777
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 67.9742 |  | 132 | 106 | 144 | 5.0933 | 0.13217
64 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 126.3394 | 208.3711 | 258 | 221 | 231 | 9.4667 | 0.15616 | 327.1289 | 384.8575
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 82.0317 |  | 146 | 149 | 166 | 6.1467 | 0.1014
66 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 117.2643 | 158.725 | 237 | 231 | 191 | 8.7867 | 0.22801 | 181.275 | 213.2647
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.4607 |  | 95 | 63 | 75 | 3.1067 | 0.080618
68 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.7313 | 131.4998 | 92 | 73 | 92 | 3.4267 | 0.088922 | 208.5002 | 245.2944
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 85.7685 |  | 220 | 125 | 137 | 6.4267 | 0.10601
70 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 67.9742 | 110.6805 | 112 | 151 | 119 | 5.0933 | 0.084019 | 424.8195 | 499.7877
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 42.7063 |  | 114 | 63 | 63 | 3.2 | 0.052787
72 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 73.6683 | 115.4849 | 109 | 135 | 170 | 5.52 | 0.14324 | 224.5151 | 264.1354
73 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.8166 |  | 76 | 85 | 74 | 3.1333 | 0.08131
74 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 47.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1334 | 343.6863
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.8666 |  | 133 | 64 | 72 | 3.5867 | 0.093074
76 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 14.5913 | 26.8694 | 24 | 29 | 29 | 1.0933 | 0.035465 | 245.1306 | 288.389
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 12.2781 |  | 40 | 15 | 14 | 0.92 | 0.029842
78 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 112.9937 | 129.7203 | 202 | 203 | 230 | 8.4667 | 0.21971 | 210.2797 | 247.3878
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.7266 |  | 24 | 21 | 49 | 1.2533 | 0.032524
80 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 24.7341 | 57.4755 | 51 | 58 | 30 | 1.8533 | 0.048094 | 282.5245 | 332.3817
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.7415 |  | 41 | 63 | 80 | 2.4533 | 0.063664
82 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 46.799 | 67.6183 | 90 | 99 | 74 | 3.5067 | 0.057846 | 467.8817 | 550.4491
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 20.8193 |  | 39 | 37 | 41 | 1.56 | 0.025734
84 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 10.8545 | 79.5405 | 35 | 14 | 12 | 0.81333 | 0.013401 | 455.9595 | 536.423
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 68.6859 |  | 129 | 148 | 109 | 5.1467 | 0.13356
86 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 16.1928 | 22.0649 | 50 | 10 | 31 | 1.2133 | 0.031486 | 317.9351 | 374.0413
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 5.8721 |  | 9 | 9 | 15 | 0.44 | 0.011418
88 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 9.9648 | 9.9648 | 39 | 11 | 6 | 0.74667 | 0.019376 | 330.0352 | 388.2767
89 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.3105 | 39.0763 | 43 | 49 | 39 | 1.7467 | 0.045326 | 300.9237 | 354.0279
90 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 15.7657 |  | 33.6 | 40 | 15 | 1.1813 | 0.030656
91 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.7767 | 95.324 | 37 | 35 | 56 | 1.7067 | 0.044288 | 244.676 | 287.8541
92 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 72.5473 |  | 141.4 | 151.2 | 115.1 | 5.436 | 0.14106
93 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.5107 | 64.7 | 98 | 90 | 79 | 3.56 | 0.092382 | 275.3 | 323.8823
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 17.1893 |  | 32.2 | 31.2 | 33.2 | 1.288 | 0.033424
95 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 39.4143 | 121.9798 | 67.3 | 73.1 | 81.1 | 2.9533 | 0.048718 | 218.0202 | 256.4943
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.5655 |  | 144 | 157 | 163 | 6.1867 | 0.16054
97 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 37.973 | 77.9034 | 64.7 | 72.5 | 76.2 | 2.8453 | 0.073836 | 262.0966 | 308.349
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.9304 |  | 88 | 67.4 | 69 | 2.992 | 0.077642
99 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.4208 | 64.9313 | 53 | 20.7 | 52.3 | 1.68 | 0.043596 | 275.0687 | 323.6102
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 42.5105 |  | 99.1 | 43.8 | 96 | 3.1853 | 0.052482
101 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 76.1595 | 119.5776 | 157 | 146 | 125 | 5.7067 | 0.094024 | 152.4224 | 179.3205
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 43.4181 |  | 78 | 88 | 78 | 3.2533 | 0.10553
103 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 56.5858 | 75.2698 | 112 | 119 | 87 | 4.24 | 0.13753 | 196.7302 | 231.4473
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.684 |  | 34 | 28 | 43 | 1.4 | 0.03633
105 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.8518 | 61.3903 | 69 | 63 | 47 | 2.3867 | 0.061934 | 278.6097 | 327.7761
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.5385 |  | 62 | 53 | 51 | 2.2133 | 0.057436
107 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 63.5612 | 95.413 | 159.2 | 97 | 101 | 4.7627 | 0.12359 | 244.587 | 287.7495
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 31.8518 |  | 60 | 46 | 73 | 2.3867 | 0.061934
109 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 56.5147 | 56.5147 | 101 | 118.6 | 98 | 4.2347 | 0.069855 | 478.9853 | 563.5122
110 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.3346 | 1.3346 | 5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.002595 | 338.6654 | 398.4299
111 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.72957 |  | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 0.054667 | 0.0014186
112 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 13.8795 | 13.8795 | 35 | 15 | 28 | 1.04 | 0.026988 | 326.1205 | 383.6711
113 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 13.7016 | 13.7016 | 27 | 24 | 26 | 1.0267 | 0.016936 | 521.7984 | 613.8805
114 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 104.0966 | 104.0966 | 194 | 184 | 207 | 7.8 | 0.12867 | 431.4034 | 507.5334
115 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 40.9269 | 76.4443 | 79 | 80 | 71 | 3.0667 | 0.050527 | 263.5557 | 310.0656
116 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.5174 |  | 67.2 | 59.2 | 73.2 | 2.6613 | 0.069062
117 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 4.0037 | 4.0037 | 9.5 | 6.3 | 6.7 | 0.3 | 0.019462 | 131.9963 | 155.2897
118 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 13.061 | 4.7 | 20.7 | 30.7 | 22 | 0.97867 | 0.063491 | 122.939 | 144.6341
119 | КТП-13 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 10.8545 | 4.7 | 22 | 22 | 17 | 0.81333 | 0.042212 | 159.1455 | 187.23
120 | КТП-78 | ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 0.17794 | 4.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.013333 | 0.00043937 | 267.5721 | 314.7907
121 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 4.8045 | 4.8045 | 6 | 14 | 7 | 0.36 | 0.009342 | 335.1955 | 394.3477
122 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.4235 | 1.4235 | 8 | 0 | 0 | 0.10667 | 0.00692 | 134.5765 | 158.3252
123 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 2.3133 | 2.3133 | 6.5 | 4.5 | 2 | 0.17333 | 0.0071968 | 210.1867 | 247.2785
124 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 4.6265 | 4.6265 | 3 | 12 | 11 | 0.34667 | 0.017992 | 165.3735 | 194.557
125 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.1474 | 96.8009 | 72 | 61 | 87 | 2.9333 | 0.07612 | 243.1991 | 286.1166
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.6535 |  | 99 | 137 | 88 | 4.32 | 0.1121
Зам.начальника Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС" | [7 empty] | М.Ю. Андреев